K	S	K	S	K	S	K	S	KS C IEC 60364-4-444
S	K	S	K	S	K	S
K	S	K	S	K	S
S	K	S	K	S
K	S	K	S			KS
S	K	S
K	S
			건축전기설비 - 제4부 안전보호 -제444절 전기설비의 전기자기장해 방지
					KS C IEC 60364-4-444: 2002 (IEC 60364-4-444: 1996)

산업표준심의회 심의

	한국산업규격	KS
	건축전기설비 - 제4부 안전보호 - 제444절 전기설비의 전기자기장해 방지	CIEC 60364-4-444 : 2002
Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety - Chapter 41 : Protection against electric shock - Section 444 : Protection against electromagnetic interference(EMI) in installations of buildings

서 문 본 규격은  1996년에 제1판으로 발행된 IEC 60364-4-444, Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety - Chapter 44 : Protection against overvoltages - Section 444 : Protection against electromagnetic interference(EMI) in installations of buildings를 번역하여 기술적인 내용과 규격표의 양식을 변경하지 않고 작성한 한국산업규격이다.

444.1 적용범위

본 규격은 건축가, 전기설비설계자 및 공사업자가 전기자기장해(EMI)를 제한할 수 있는 설치개념을 제공하기 위함이다. 여기에서 대상으로 삼고 있는 것은 전기자기장해에 의한 장해사항을 완화하는 것이다. 추가 요구사항에 대해서는 IEC 60364의 다른 장과 절, 가령 KS C IEC 60364-4-548 또는 다른 IEC 규격, 가령 IEC 61000-2, IEC 61000-5, IEC 61024-1 및 IEC 61312-1에 규정하고 있다.

이러한 고려사항은 상기의 규격에 적합하다(그림5 참조).

444.2 인용규격

다음 규격은 KS C IEC 60364-4-444가 기반을 이루고 있는 규격을 포함하고 있다.

KS C IEC 60364-4-41 : 건축전기설비 - 제4부 안전보호 - 제41장 감전보호

KS C IEC 60364-5-54 : 건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공 - 제54장 접지설비 및 보호도체

KS C IEC 60364-5-548 : 건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공 - 제548절 정보통신설비용 접지설비 및 등전위본딩

KS C IEC 61024-1 : 건축물 등의 뇌보호시스템 - 제1부 일반원칙

IEC 60742 : 1983, Isolation transformers and safety isolating transformers - Requirements

IEC 61000-2-5 : 1995, Electromagnetic compatibility(EMC) - Part 2: Environment - Section 5 : Classification of electromagnetic environments

IEC 61312-1 : 1995, Protection against lightning electromagnetic impulse - Part 1 : General principles

444.3 조치

전기기기로의 전기적 및 자기적 영향에 대한 조치

모든 전기기기는 적절한 전기자기장해(EMI)와 관련된 요구사항을 만족시켜야 하며 관련 EMI규격에 따라야 한다.

참고규격 KS C IEC 60364-3 : 321.10 전자적, 정전적 또는 이온화의 영향 :

KS C IEC 60364-5-51

60515.3 전기자기장해(EMC)

60515.3.1 내성 및 방사레벨의 선택

또한 KS C IEC 60364-5-548도 참조할 것.

전기설비의 계획자 및 전기설비의 설계자는 다음과 같은(그림 4도 참조) 유기과전압의 감소 및 EMI에 대한 검토를 해야 한다.

444.3.1 민감한 기기와 잠재적인 장해원과의 위치

444.3.2 민감한 기기와 대전류설비(모선 또는기기내의 승강기와 같이)와의 위치

444.3.3 민감한 기기에 급전하는 회로내의 필터 또는 서지 보호장치의 설치

444.3.4 과도상태에서 불필요한 동작를 막기 위해 적절한 시연 특성을 갖는 보호장치의 선정

444.3.5 금속제 폐쇄함의 본딩 및 차폐

444.3.6 전력 및 신호용 케이블과의 적절한 이격(거리를 두거나 차폐) 또는 직각으로 교차

444.3.7 전력 및 신호용 케이블을 피뢰시스템(LPS)의 인하전선(KS C IEC 61024-1 및 그림 5참조)으로부터 적절히 분리(거리를 유지하든가 차폐한다)

444.3.8 다른 시스템의 배선루트를 공통화함으로써 상호 유도루프의 형성을 피함(444.4.4도 참조)

444.3.9 차폐 및 트위스트페어 신호케이블 사용

444.3.10 가능한 한 짧은 본딩 접속

444.3.11 단심 도체를 본딩한 금속체 폐쇄함 또는 이와 동등한 것에 수납한 배선 시스템

444.3.12 민감한 기기가 있는 설비에서는 TN-C계통 사용을 피한다(그림 1 및 KS C IEC 60364-5-548의 548.4 참조). 중요한 정보설비 기기를 설치했거나 설치 가능성이 있는 건축물에서는 인입구 이하(부하측)의 보호도체(PE)와 중성선(N)을 분리해서 사용해야 한다. 이것은 신호케이블에 중성선 전류 유입으로 인한 손상 또는 장해 등의 전자기적 문제를 일으킬 가능성을 줄이기 위함이다.

444.3.13 건축물에서의 TN-C-S계통은 기기와 계통외 도전성부분의 상호접속에 따라 인한 두 가지 가능성이 있다.

- TN-C-S계통의 TN-C부분을 건축물 내에서 배전용 TN-S부로 바꾼다(그림 1a), 1b) 및 2 참조).

- 건축물내의 TN-C-S계통 중 서로 다른 TN-S부분간이 여분의 루프가 만들어지지 않도록 한다(그림 1b)참조0

444.3.14 금속파이프(가령, 물, 가스용) 및 케이블은 동일 장소에서 건축물내로 인입시키는 것이 바람직하다. 금속시트, 차폐, 금속파이프 및 접속부는 낮은 임피던스도체로 된 건축물의 주등전위본딩(MEB)에 본딩하거나 접속해야 한다.

444.3.15 등전위본딩 시스템이 서로 다른 지역에 서로 떨어져 있는 경우에는 광섬유케이블이나 기타 비도전성 시스템을 이러한 서로 떨어진 지역간에 사용하는 것이 바람직하다.

비고. 대규모인 공중전화망에서 서로 다른 대지전위간의 문제는 통신회사의 책임이며 다른 방법을 사용하여 해결할 수 있다.

444.4 신호접속수단

PEN 도체를 갖춘 건축물이나 전기설비의 부적절 설비에 기인한 신호케이블상 전기자기장해가 발생하고 있는 경우(KS C IEC 60364-5-548, 548.5참조)에는 장해를 피하거나 감소시킬 수 있는 다음과 같은 방법을 고려할 수 있다.

444.4.1 신호기기에 광파이버 링크 사용

444.4.2 2종기기 사용

444.4.3 321.2.3 및 IT계통용 413.1.5(국부적 IT 시스템)의 요구사항 또는 KS C IEC 60364-4-41 제413.5절의 요구사항을 고려하여 전기적 분리를 통한 보호용으로 분리권선식 로컬변압기(2권선 변압기)를 정보기술기기의 전원으로 사용한다(가령 IEC 60742를 따르는 변압기).

444.4.4 전원케이블 및 신호케이블로 인해 형성된 폐루프 영역을 최소화하기 위해 적절한 배선루트를 사용한다.

a) TN-C 계통                          b) TN-C-S계통

1) PEN선을 따른 전압강하 ΔU

2) 한정된 범위의 폐루프

3) 계통외 도전성부분

비고. TN-C계통에서는 TN-S계통에서 중성선만을 통해 흐르는 전류가 신호케이블의 차폐부, 관련 도체, 노출도전성부분 및 구조체의 금속 프레임 등의 계통외 도전성부분을 흐른다.

그림1. 건축물에서 TN-C계통 및 TN-C-S계통

기기1

기기2

기기1

기기2

1) PE선을 따른 전압강하(ΔU)의 회피

2) 한정된 범위의 루프

비고. TN-S계통은 그림 1에 나타낸 중성선 전류의 분담을 피할 수 있다.

그림 2. 건축물 내에서 TN-S계통을 이용한 본딩시스템에서 중성선 전류의 회피

필요한 경우

등전위본딩 도체

기기1

기기2

그림 3. 건축물에서 외장케이블 및 금속파이프 인입(예)

전력

기초에 매설한 접지극

전화

전력

전화

안테나 연결 케이블

물, 가스,

지역난방,

배수

주등전위본딩

유도전류

안테나 연결 케이블

물, 가스,

지역난방,

배수

3 a)

공통 인입점방식이 유리하다.

U≡0V

3 b)

별도의 장소에서 인입하는 방식은 피하는 것이 바람직하다. U≢0V

2종기기

바닥

주등전위

본딩단자

접지극으로

(기초접지극)

전력

기초, 접지전극 등

에 의한 접지극으로

보호 또는 기능상의

접지도체  접지점

지침서에 따라 사용 및 접속한 기능접지도체(임의)

서지보호장치

범례

PE 도체

중성선

충전선

레그루팅, 접지, 계통 등에서 본 기준에 기술된 조치에 따르지 않는 기존 전기설비

1종기기

1종기기

분전반

1종기기

분전반

1종기기

그림4. 본 규격에서 나타낸 기존 건축물의 조치예

기호	내용	규격번호
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	케이블과 금속파이프가 동일한 장소에서 건물에 인입 폐루프를 피하고 적절히 분리할 수 있는 공통루트 가능한 한 짧게 하여 본딩하고 케이블에 평행한 접지한 도체 사용 차폐와 트위스트페어 신호케이블 전력인입 이후점에 TN-C계통의 피함 분리권선변압기의 사용 유효 바닥 국부수평본딩 시스템 2종기기의 사용	444.3.14 444.3.8 IEC 61000-2-5 444.3.10 444.3.9 444.3.12 444.4.3 IEC60364-5-548 annex B 444.4.2

그림5  KS C IEC 60364-5-54, IEC 61000-2-5 및 KS C IEC 61024에 따른 건축물의 개략적 접지시스템

뇌보호 시스템

인하도선

KSC IEC 61024-1에 따라 본딩

건물구조철골

콘센트

콘센트

금속케이블

트레이

구조체 접지극

1) 전화

2) 주택과 건물의 전자시스템

3) 국부 수평등전위 시스템

PE : 교류전력공급계통의 보호도체

AC : 교류전력공급계통

분전반

무정전전원

주분전반

주접지단자

정보기기

부속서A(참고)

참고규격

IEC 60364-3 : 건축전기설비 - 제3부 일반특성 평가

KS C IEC 60364-5-51 : 건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공 - 제51장 공통규정

IEC 61000-2 : Electromagnetic compatibility(EMC) - Part 2 : Environment

IEC 61000-5 : Electromagnetic compatibility(EMC) - Part 5 : Installation and mitigation guidelines(under consideration)