K	S	K	S	K	S	K	S	KS C IEC 61643-11
S	K	S	K	S	K	S
K	S	K	S	K	S
S	K	S	K	S
K	S	K	S
S	K	S
K	S
한국산업표준(KS) 인증심사기준 저압 서지보호장치 ― 제11부: 저압전력계통의 저압 서지보호장치 ― 요구사항 및 시험방법 (Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods)
				KS C IEC 61643-11: 2012
지 식 경 제 부 기 술 표 준 원 2012년 03월 일 제정 http://www.kats.go.kr

KSC IEC61643-11:2012

심  의 : 전력기기 기술심의회

		성 명		근 무 처		직 위
(회 장)		신명철		성균관대학교		교 수
(위 원)		홍순찬		단국대학교		교 수
		김재철		숭실대학교		교 수
		박현숙		동아방송예술대학		교 수
		김관중		동양컨설턴트㈜		기술이사
		김혜림		한전전력연구원		책임연구원
		전중구		한국전력공사		팀 장
		전기중		한국전기안전공사		팀 장
		이주철		대한전기협회		실 장
		최광식		한국전기공사협회		기술처장
(간 사)		남택주		기술표준원 지식산업표준국 신산업표준과		공업연구관

표준열람 : 국가표준종합정보센터 (http://www.standard.go.kr)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제 정 자：지식경제부  기술표준원장

제    정：2012년 03월   일                     개 정：   년    월   일

심    의：산업표준심의회 전력기기기술심의회    기술표준원 공고 제2012-    호

원안작성협력：

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 인증심사기준에 대한 의견 또는 질문은 지식경제부 기술표준원 지식산업표준국 신산업표준과(☎ 02-509-7297)으로 연락하거나 웹사이트를 이용하여 주십시오(http://www.kats.go.kr).

이 인증심사기준은 산업표준화법시행령 제24조 및 같은법 시행규칙운용요강 제15조의   규정에 의거 KS제품인증 품목을 지정하고 인증심사기준을 제정하였음을 공고합니다.

목   차

Ⅰ. 표준화 일반	······································································ 1
Ⅱ. 자재의 관리	······································································ 3
Ⅲ. 공정 관리	······································································ 4
Ⅳ. 제품의 품질관리	······································································ 5
Ⅴ. 제조설비의 관리	······································································ 6
Ⅵ. 시험·검사설비의 관리	······································································ 7
Ⅶ. 제품시험을 위한 샘플링 방식	······································································ 8
Ⅷ. 제품시험 결과에 따른 결함 구분	······································································ 9
Ⅸ. 제품 인증 표시방법	······································································ 9
Ⅹ. 제품의 인증구분(종류․등급 또는 명칭) 등	···································································· 10

한국산업표준(KS) 번호: KS C IEC 61643-11	한국산업표준(KS)명 : 저압 서지보호장치 ― 제11부: 저압전력계통의 저압 서지보호장치 ― 요구사항 및 시험방법

Ⅰ. 표준화 일반

심 사 사 항	구 비 요 건
1. 사내표준화(社內標準化)·품질경영의 추진	◦ 경영책임자는 표준화와 품질경영에 대한 중요성을 인식하고, 이에 대한 표준화 및 품질경영 추진계획을 수립하여 추진하는 등의 리더십을 발휘하여야 한다. ◦ 경영간부는 표준화 및 품질경영 추진계획에 따라 연도별․부서별 사업계획을 수립하여 적정하게 추진하여야 한다. ◦ 사내표준화는 한국산업표준을 기반으로 수립하여야 하고, 품질경영의 추진계획은 해당 한국산업표준(KS) 및 인증심사기준의 요구수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안되어야 하며, 회사 규모에 따라 적합하게 수립되어 회사 전체 차원에서 추진되어야 한다.
2. 사내표준화와 품질경영의 도입 및 확산을 위한 활동	◦ 품질경영을 위한 제안활동 또는 그 밖에 표준화와 품질경영 도입 및 확산에 노력하고 있고, 사내 표준화와 품질경영체제 전반에 대한 자체점검을 1년 이내의 주기로 실시하고 있으며, 그 결과를 경영에 반영하고 있어야 한다.
3. 표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련의 실시	◦ 교육훈련계획에 따라 종사자에게 산업표준화 및 품질경영에 관한 교육․훈련을 실시하고 있고, 경영간부에 대한 표준화 전문교육기관에서의 교육훈련 실적이 있어야 한다.
4. 품질관리담당자 및 전문인력 확보	◦ 업종 및 규모에 적합하고, 품질목표를 달성할 수 있도록 품질관리담당자와 전문 인력을 확보하고 있어야 한다. ◦ 품질관리 담당자는 다음의 직무를 수행하여야 한다. - 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 - 사내표준의 제정․개정 등에 대한 총괄 - 상품 및 가공품의 품질수준 평가 - 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도․조언 및 부문간의 조정 - 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 - 종사자에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 - 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 - 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 - 해당 제품의 품질검사 업무 관장

심 사 사 항	구 비 요 건
5. 불만처리 및 경로추적	◦ 소비자의 불만을 처리하는 내부규정에 따라 시장정보와 불만사례 등의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선조치를 하고 있어야 한다.
6. 작업환경 및 안전시설 등의 관리상태	◦ 청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행되고 지속적으로 관리되고 있어야 한다. ◦ 작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경이 갖추어져 있어야 한다.

Ⅱ. 자재의 관리

ksc iec 61643-11 인증심사기준_최종[1].hwp

KSCIEC61643-11:2012

심사사항 주요 자재명	구 비 요 건
	검사 항목	자재 품질기준	검사 방법	이행 사항
1. 외함	ⓛ 겉모양 ② 성분표 ③ 치수	자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 한국산업표준(KS) 수준 이상으로 보증될 수 있도록 규정하여야 한다.	자재의 검사방법은 제품의 품질이 한국산업표준(KS) 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준에 규정된 품질관리기법을 활용하여 정하여야 한다.	사내표준에 따라 자재를 인수할 때의 품질검사(이하 이 표에서 “인수검사”라 한다) 및 자재관리를 하고, 자재를 관리하는 자가 그 결과를 활용하고 있어야 한다.
2. 연결부품 단자/배선	ⓛ 겉모양 ② 재질 ③ 치수
3. 서지보호소자	ⓛ 겉모양 ② 치수 ③ KS표준 및 동등이상
4. SPD 분리기	ⓛ 겉모양 ② 치수
5. PCB 기판	ⓛ 겉모양 ② 치수
6. 기타 부품	한국산업표준 동등 이상의 제품
<비 고> 1. 한국산업표준(KS) 인증제품은 인수검사를 생략할 수 있다. 2. 양질의 자재라고 인정될 때에는 자재를 공급하는 업체의 시험성적서로 인수검사를 갈음 할 수 있다. 3. 부품을 자체에서 제조하는 경우에는 공정관리로 인수검사를 갈음할 수 있다. 4. 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발에 따라 자재를 대체 또는 생략하여 검사항목을 늘이거나 줄일 수 있다. 5. 서지보호소자는 가스방전관, 아발란체 다이오드, 산화금속 바리스터, 사이리스터 서지차단기 및 서지로부터 전기기기를 보호하기 위한 기타 부품을 말한다. 6. “SPD 분리기(SPD disconnector)”는 KS C IEC 61643-11 3.1.28항에서 명시하는 “전력시스템으로부터 SPD를 개방시키는 장치”를 말한다. 7. 해당자재는 관리규정을 정하여 제품의 품질이 한국산업표준(KS) 및 국제표준(ISO, IEC등), 외국국가기준(기술표준원장이 인정하는 기준) 수준 이상으로 보증되도록 관리하여야 한다.

Ⅲ.  공정 관리

심사사항 주요 공정명	구 비 요 건
	검사 또는 관리항목	검사 또는 공정관리방법	이행 사항	제조 작업 표준
1. 외함가공	① 겉모양 ② 본딩강도 ③ 조임/봉합상태 ④ 도장(금속인 경우)	제품의 품질이 한국산업표준(KS) 수준이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 적절한 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리방법을 규정하고 있어야 한다.	사내표준에 따라 검사․관리를 하여 그 기록을 활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시할 수 있어야 한다.	각 공정에 대하여 사용설비, 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 규정하고 이에 따라 작업이 실시되고 있어야 한다.
2 인쇄회로기판가공	① 겉모양 ② 치수
3. 부품삽입 (수삽/자삽)	① 인서트 상태확인 ② 마운트 상태확인
4. 솔더링	① 납종류(무연, 유연 등) ② 온도 ③ 인두기 종류/상태 ④ 디핑기 종류/상태
5. 조립(Assembly)	① 겉모양 ② 본딩강도 ③ 조임/봉합상태
6. 검사	① 육안검사 ② 기능검사 ③ 마킹(제품)
7. 포장	① �인쇄
<비 고> 1. 제품의 종류나 공정의 특수성 및 제조 기술의 개발에 따라 공정 수나 검사 또는 관리 항목을 늘리거나 줄일 수 있다. 2. 외함가공, 인쇄회로기판가공, 부품삽입, 솔더링 공정에 대하여는 외주가공을 허용한다. 3. 외주가공을 하려는 자는 그 공정에 대한 관리규정을 정하여 제품의 품질이 한국산업규격(KS) 수준 이상으로 보증되도록 관리하여야 한다.

Ⅳ. 제품의 품질관리

심사사항 검사항목	구 비 요 건
	제품의 품질기준	검 사 방 법	이 행 사 항
KS C IEC 61643-11에 규정된 전체 시험검사 항목	제품의 품질에 대한 사내표준은 한국산업표준(KS)의 수준 이상이어야 하고, 구체적으로 규정하여야 한다.	제품의 검사방법은 제품의 품질이 한국산업표준(KS)수준 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 적절한 검사방법을 적용하여야 한다.	○ 제품의 품질에 대한 사내표준에 따라 검사를 실시하고 그 기록을 공정개선 및 제품의 품질향상에 활용하여야 한다. ○ 사내표준화와 품질경영체제 전반에 대하여 자체점검을 실시하여야 한다. ○ 시험검사자가 한국산업표준(KS) 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
<비 고> 중간검사와 중복되는 제품검사의 항목은 중간검사로 갈음할 수 있다.

Ⅴ. 제조설비의 관리

주 요 설 비 명	구 비 요 건
1. 외함가공설비 (금속가공설비/합성수지형설비) 2. 인쇄회로기판 가공설비 3. 솔더링(Soldering) 설비 4. 조립설비	○ 해당 제품을 생산하기에 적합한 제조설비를 보유하고, 설비의 성능을 유지하기 위한 점검, 보수, 윤활관리 등의 관리규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시하고 있어야 한다. ○ 지정된 설비관리자가 설비관리규정에 의거 관리할 수 있어야 한다.
<비 고> 1. 공정관리 단서조항(비고)에 따라 필요하지 않는 설비는 갖추지 않아도 좋다.

Ⅵ. 시험·검사설비의 관리

주 요 설 비 명	구 비 요 건
1. 치수검사 2. 상용주파내전압 시험기 3. 열전온도계 4. 누설전류계 5. AC전압계 및 DC전압계 6. 서지발생기 (1.2/50㎲ 20㎸ 및 8/20㎲ 10 kA) 7. 절연저항측정기 8. TOV 특성시험 9. 단락전류내력(SPD 분리기) 10. 오실로스코프	◦ 해당 한국산업표준(KS)에 규정되어 있는 품질의 특성과 자재 및 제품을 검사하기 위하여 필요한 시험․검사설비를 보유하고, 설비의 정밀도․정확도를 유지하기 위하여 「국가표준기본법」제3조 제16호에 따른 교정을 실시하되, 사용빈도와 측정기의 특성 등을 고려하여 회사의 실정에 맞는 시험․검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시하여야 한다. ◦ 정밀도와 정확도를 확인하기 위하여 시험․검사설비의 설치장소가 적정하고, 시험․검사 설비의 사용 상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험·검사설비관리자는 시험․검사설비의 관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다.
<비 고> 1. 8항, 9항의 설비는 공인시험·검사기관과 설비사용계약(1년: 1회 이상)을 맺어 설비를 활용하거나, 외부 공인시험·검사기관에서 년1회 이상 시험하여 성적서를 비치한 경우에는 본 설비를 갖추지 않아도 좋다.

Ⅶ. 제품시험을 위한 샘플링 방식

번호		검사항목		로트의 크 기	시료의 크기 (n)		판정기준			비고
							Ac	Re
		해당 한국산업표준(KS)의 전 검사항목		인증구분별 재고량 (단, 채취 시료수의 2배 이상)	◦인증시: 아래의 시료 수 ◦정기심사 및 시판품 조사시: 아래의 시료 수 단, 정기심사, 제품심사, 시판품조사 시에는 재고분 중 대표적인 것 1종으로 한다.		0	1		KS C IEC 61643-11에 규정된 전체 시험검사항목을 시험하는데 있어서 시험 항목의 특성상 추가 시료가 필요할 경우, 이를 추가할 수 있다. 단, 항목별 3개의 시료 중 1개 시료가 불량인 경우 추가로 3개의 시료를 채취하되, 이때는 모두 성능기준에 만족해야 한다.
	<시료의 크기>
	표 준 명		정 격			시료수			추가 시료수		비고
	저전압 서지보호장치		모든 형식의 SPD			18					시험 항목의 특성상 추가 시료가 필요한 경우, 이를 추가할 수 있다.
			시퀀스 5항 시험용 SPD (단락전류시험용으로 해당업체가 별도로 준비한 시료임)			12
			TT 접지시스템용, IT 접지시스템용						3
			Ⅰ등급 및 Ⅱ등급 다상 SPD						3
			옥외용						3
			단락 회로용 SPD						3

Ⅷ. 제품시험 결과에 따른 결함 구분

* KS표시인증제품 시험결과 표준미달시 처리기준

검사 항목		결함 구분
		경결함	중결함	치명결함
기본 항목	식별과 마킹	○
	설치	○
	단자 및 접속		○
	직접접촉보호		○
	환경 IP 코드		○
	누설전류	○
	동작책무시험(I, II, III 등급)			○
	추가동작책무시험 (I)			○
	열 안전성			○
	공간거리 및 연면거리		○
	볼 프레셔시험		○
	이상 내열성 내화성시험		○
	내 트래킹		○
	전압보호벨		○
	잔류전압		○
	스파크오버전압		○
	조합파제한전압		○
	절연저항		○
	절연내력		○
	기계적강도	○
	온도내성		○
	내열성		○
	TOV시험			○
	저압고장 TOV시험			○
	고압고장 TOV시험			○
	단락전류특성			○
2포트 SPD 추가시험 (입출력 분리포트 SPD포함)	1. 정격부하시험		○
	2. 과부하특성		○
	3. 부하측 단락전류특성		○
제조자 추가시험	1. 전압강하		○
	2. 부하측서지내성		○
	3. 다극 SPD의 전체 서지방전전류시험		○
옥외용 SPD 추가시험	1.옥외형 SPD		○
보조회로 추가시험	1.보조회로 분리 시험		○
단락회로형 SPD의 추가시험	1. 특성과정변화		○
	2. 서지내성시험		○
	3. 단락회로특성		○

비고) 1. 추가시험은 시료의 종류에 따라 추가적으로 실시하는 시험을 말한다.

2. 검사항목의 시험절차는 KS C IEC 61643-11에 따른다.

Ⅸ. 제품 인증 표시방법

상품의 단위	표 시 장 소	표 시 방 법	표 시 내 용
1. 매 제품마다	표면의 보기 쉬운 곳	각인 또는 인쇄로 명판의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않은 방법	1. KS마크의 크기 5 ㎜ 이상 2. 한국산업표준의 명칭 및 번호 3. 제품의 종류·등급 또는 호칭 4. 인증번호 5. 제조년월일 6. 인증받은자의 업체명, 사업자명 또는 그 약호 7. 인증기관명 8. 기타: KSC IEC 61643-11에 규정된 표시사항
2. 포장마다	표면의 보기 쉬운 곳	각인 또는 인쇄	1. KS마크의 크기 5 ㎜ 이상 2. 한국산업표준의 명칭 및 번호 3. 제품의 종류·등급 또는 호칭 4. 인증번호 5. 제조년월일 6. 인증받은자의 업체명, 사업자명 또는 그 약호 7. 인증기관명 8. 기타: KSC IEC 61643-11에 규정된 표시사항

Ⅹ. 제품의 인증구분(종류․등급 또는 명칭) 등

한국산업표준(KS) 번호	한국산업표준(KS) 명	종류 또는 등급
KS C IEC 61643-11	저압 서지보호장치	○ 등급별(ClassⅠ, Ⅱ, Ⅲ 등급) ○ 단상 및 삼상(극수 구분) ○ SPD 설계형태(전압제한형) ○ 임펄스전류별(Ⅰ등급 해당) 공칭방전전류별(Ⅱ등급 해당) 또는 개방회로전압별Uoc(Ⅲ 등급 해당) ○ 최대연속사용전압별
<비 고> 1. 극수 구분을 제외한 다른 구분이 모두 동일한 경우, 다극제품의 인증을 취득하면 극수가 작은 품목에 대해서는 추가 시험 없이 인증구분 추가가 가능하다. 2. 임펄스전류별(Ⅰ등급 해당)공칭방전전류별(Ⅱ등급 해당) 또는 개방회로전압별Uoc(Ⅲ 등급 해당)을 제외한 다른 구분이 모두 동일한 경우, 부속서 1의 각 해당 전류용량의 카타고리별 최고상위 값으로 인증을 취득하면, 범위내의 제품은 추가시험 없이 인증구분 추가가 가능하다. (최고값을 초과하는 제품은 추가적으로 인증을 받아야 한다.) 3. 최대 연속사용전압을 제외한 다른 구분이 모두 동일한 경우, 부속서 1의 각 해당 최대 연속사용전압의 카타고리별 최고전압 값으로 인증을 취득하면, 범위내의 제품은 추가시험 없이 인증구분 추가가 가능하다. (단, 900V를 초과하는 경우 추가적인 인증을 받아야 한다.)

부속서  서지보호장치 분류

구분	Ⅰ등급	Ⅱ등급	Ⅲ등급
포트수	1포트 / 2포트	1포트 / 2포트	1포트 / 2포트
설계 형태 구분	전압제한형/스위칭형/조합 또는 기타	전압제한형/스위칭형/조합 또는 기타	전압제한형/스위칭형/조합 또는 기타
최대연속사용전압 구분	~275V미만	~275V미만	~275V미만
	275V이상~400V미만	275V이상~400V미만	275V이상~400V미만
	400V이상~900V미만	400V이상~900V미만	400V이상~900V미만
	900V 이상	900V 이상	900V 이상
전류용량 구분	~ 5kA 이하	~ 20kA 이하	~ 6kV 3kA 이하
	5kA 초과 12.5kA 이하	20kA 초과 40kA 이하	6kV 3kA초과 20kV 10kA 이하
	12.5kA 초과	40kA 초과

KSKSKS

SKSKS

KSKS

SKS

KS

SKS

KSKS

SKSKS

KSKSKS

KSC IEC 61634-11 : 2012

저압 서지보호장치 ― 제11부: 저압 전력계통의 저압 서지보호장치 ― 요구사항 및 시험방법

Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods

ICS 29.240.10

Korean Agency for Technology and Standards

http://www.kats.go.kr