KSC IEC 60364-4~7 - 등전위접지 관련 자료 포함Ground 기술자료

2010/07/02 13:34

http://groundstory.co.kr/120110352384

정보통신설비관련 KS 규격

○ KS C IEC60364-4-444
건축전기설비-제4부 안전보호-제444절 전기설비의 전기자기장해 방지

○ KS C IEC60364-5-54
건축전기설비-제5부 전기기기의 선정 및 시공-제54장 접지설비 및 보호도체

○ KS C IEC60364-5-548
건축전기설비-제5부 전기기기의 선정 및 시공-제548절 정보통신설비용 접지설비 및 등전위본딩

○ KS C IEC60364-7-707
건축전기설비-제7부 특수설비 또는 특수장소의 요구사항-제707절 데이터 처리설비의 접지

※ 참고사항
1. 위의 정보통신설비관련 KS규격 4종의 규격은 첨부파일 참조
2. 기타 KS C IEC 60364시리즈 등의 KS규격 중 직·간접적으로 정보통신설비의 안전보호 등에 관련되는 규격이 있을 수 있음
3. 국가표준 홈페이지(www.standard.go.kr)에서는 KS 및 ISO/IEC규격검색을 통해 규격의 세부정보를 제공하고 있으며, KS규격의 경우 원문보기 서비스를 제공하고 있음

건축전기설비 - 제4부 안전보호
- 제444절 전기설비의 전기자기장해 방지

Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety
- Chapter 41 : Protection against electric shock
- Section 444 : Protection against electromagnetic interference(EMI) in installations of buildings

서 문 본 규격은 1996년에 제1판으로 발행된 IEC 60364-4-444, Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety - Chapter 44 : Protection against overvoltages - Section 444 : Protection against electromagnetic interference(EMI) in installations of buildings를 번역하여 기술적인 내용과 규격표의 양식을 변경하지 않고 작성한 한국산업규격이다.

444.1 적용범위

본 규격은 건축가, 전기설비설계자 및 공사업자가 전기자기장해(EMI)를 제한할 수 있는 설치개념을 제공하기 위함이다. 여기에서 대상으로 삼고 있는 것은 전기자기장해에 의한 장해사항을 완화하는 것이다. 추가 요구사항에 대해서는 IEC 60364의 다른 장과 절, 가령 KS C IEC 60364-4-548 또는 다른 IEC 규격, 가령 IEC 61000-2, IEC 61000-5, IEC 61024-1 및 IEC 61312-1에 규정하고 있다.
이러한 고려사항은 상기의 규격에 적합하다(그림5 참조).

444.2 인용규격

다음 규격은 KS C IEC 60364-4-444가 기반을 이루고 있는 규격을 포함하고 있다.
KS C IEC 60364-4-41 : 건축전기설비 - 제4부 안전보호 - 제41장 감전보호
KS C IEC 60364-5-54 : 건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공 - 제54장 접지설비 및 보호도체
KS C IEC 60364-5-548 : 건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공 - 제548절 정보통신설비용 접지설비 및 등전위본딩
KS C IEC 61024-1 : 건축물 등의 뇌보호시스템 - 제1부 일반원칙
IEC 60742 : 1983, Isolation transformers and safety isolating transformers - Requirements
IEC 61000-2-5 : 1995, Electromagnetic compatibility(EMC) - Part 2: Environment - Section 5 : Classification of electromagnetic environments
IEC 61312-1 : 1995, Protection against lightning electromagnetic impulse - Part 1 : General principles

444.3 조치

전기기기로의 전기적 및 자기적 영향에 대한 조치
모든 전기기기는 적절한 전기자기장해(EMI)와 관련된 요구사항을 만족시켜야 하며 관련 EMI규격에 따라야 한다.
참고규격 KS C IEC 60364-3 : 321.10 전자적, 정전적 또는 이온화의 영향 :
KS C IEC 60364-5-51
60515.3 전기자기장해(EMC)
60515.3.1 내성 및 방사레벨의 선택
또한 KS C IEC 60364-5-548도 참조할 것.
전기설비의 계획자 및 전기설비의 설계자는 다음과 같은(그림 4도 참조) 유기과전압의 감소 및 EMI에 대한 검토를 해야 한다.

444.3.1 민감한 기기와 잠재적인 장해원과의 위치
444.3.2 민감한 기기와 대전류설비(모선 또는기기내의 승강기와 같이)와의 위치
444.3.3 민감한 기기에 급전하는 회로내의 필터 또는 서지 보호장치의 설치
444.3.4 과도상태에서 불필요한 동작를 막기 위해 적절한 시연 특성을 갖는 보호장치의 선정
444.3.5 금속제 폐쇄함의 본딩 및 차폐
444.3.6 전력 및 신호용 케이블과의 적절한 이격(거리를 두거나 차폐) 또는 직각으로 교차
444.3.7 전력 및 신호용 케이블을 피뢰시스템(LPS)의 인하전선(KS C IEC 61024-1 및 그림 5참조)으로부터 적절히 분리(거리를 유지하든가 차폐한다)
444.3.8 다른 시스템의 배선루트를 공통화함으로써 상호 유도루프의 형성을 피함(444.4.4도 참조)
444.3.9 차폐 및 트위스트페어 신호케이블 사용
444.3.10 가능한 한 짧은 본딩 접속
444.3.11 단심 도체를 본딩한 금속체 폐쇄함 또는 이와 동등한 것에 수납한 배선 시스템
444.3.12 민감한 기기가 있는 설비에서는 TN-C계통 사용을 피한다(그림 1 및 KS C IEC 60364-5-548의 548.4 참조). 중요한 정보설비 기기를 설치했거나 설치 가능성이 있는 건축물에서는 인입구 이하(부하측)의 보호도체(PE)와 중성선(N)을 분리해서 사용해야 한다. 이것은 신호케이블에 중성선 전류 유입으로 인한 손상 또는 장해 등의 전자기적 문제를 일으킬 가능성을 줄이기 위함이다.
444.3.13 건축물에서의 TN-C-S계통은 기기와 계통외 도전성부분의 상호접속에 따라 인한 두 가지 가능성이 있다.
- TN-C-S계통의 TN-C부분을 건축물 내에서 배전용 TN-S부로 바꾼다(그림 1a), 1b) 및 2 참조).
- 건축물내의 TN-C-S계통 중 서로 다른 TN-S부분간이 여분의 루프가 만들어지지 않도록 한다(그림 1b)참조0
444.3.14 금속파이프(가령, 물, 가스용) 및 케이블은 동일 장소에서 건축물내로 인입시키는 것이 바람직하다. 금속시트, 차폐, 금속파이프 및 접속부는 낮은 임피던스도체로 된 건축물의 주등전위본딩(MEB)에 본딩하거나 접속해야 한다.
444.3.15 등전위본딩 시스템이 서로 다른 지역에 서로 떨어져 있는 경우에는 광섬유케이블이나 기타 비도전성 시스템을 이러한 서로 떨어진 지역간에 사용하는 것이 바람직하다.

비고. 대규모인 공중전화망에서 서로 다른 대지전위간의 문제는 통신회사의 책임이며 다른 방법을 사용하여 해결할 수 있다.

444.4 신호접속수단

PEN 도체를 갖춘 건축물이나 전기설비의 부적절 설비에 기인한 신호케이블상 전기자기장해가 발생하고 있는 경우(KS C IEC 60364-5-548, 548.5참조)에는 장해를 피하거나 감소시킬 수 있는 다음과 같은 방법을 고려할 수 있다.
444.4.1 신호기기에 광파이버 링크 사용
444.4.2 2종기기 사용
444.4.3 321.2.3 및 IT계통용 413.1.5(국부적 IT 시스템)의 요구사항 또는 KS C IEC 60364-4-41 제413.5절의 요구사항을 고려하여 전기적 분리를 통한 보호용으로 분리권선식 로컬변압기(2권선 변압기)를 정보기술기기의 전원으로 사용한다(가령 IEC 60742를 따르는 변압기).
444.4.4 전원케이블 및 신호케이블로 인해 형성된 폐루프 영역을 최소화하기 위해 적절한 배선루트를 사용한다.

참고규격

IEC 60364-3 : 건축전기설비 - 제3부 일반특성 평가
KS C IEC 60364-5-51 : 건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공 - 제51장 공통규정
IEC 61000-2 : Electromagnetic compatibility(EMC) - Part 2 : Environment
IEC 61000-5 : Electromagnetic compatibility(EMC) - Part 5 : Installation and mitigation guidelines(under consideration)

건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공
- 제54장 접지설비 및 보호도체

Electrical installations of buildings - Part 5 : Selection and erection of electrical equipment
- Chapter 54 : Earthing arrangements and protective conductors

서 문 본 규격은 1980에 제1판으로 발행된 IEC 60364-5-54, Electrical installations of buildings - Part 5 : Selection and erection of electrical equipment - Chapter 54: Earthing arrangements and protective conductors를 번역하여 기술적인 내용과 규격표 양식을 변경하지 않고 작성한 한국산업규격이다.

541. 일반사항
541.1 접지설비의 성능은 전기설비에 대한 안전 및 기능적 요구사항에 적합해야 한다.

542. 대지로의 접속
542.1 접지설비
542.1.1 접지설비는 전기설비의 요구사항에 의거한 보호 및 기능용으로 겸용 또는 분리해 사용할 수도 있다.
542.1.2 접지설비용 기기의 선정 및 시공은 다음과 같도록 해야 한다.
- 접지저항값은 전기설비의 보호 및 기능 요건에 따르고 연속적 유효성이 기대됨.
- 지락전류 및 대지누설전류를 특히 열적, 열?기계적 및 전기?기계적 스트레스의 위험이 없게 흘려보냄.
- 외적영향(제32장)이 예상되는 조건에 대해 충분한 내성을 갖거나 추가조치를 이용한 기계적 보호를 마련한 것.
542.1.3 전류의 전식작용으로 다른 금속제부에 손상의 위험이 없도록 예방조치를 마련해야 한다.
542.2 접지극
542.2.1 다음과 같은 형태의 접지극을 사용할 수 있다.
- 접지봉이나 관
- 접지테입이나 선
- 접지판
- 기초부에 매입한 접지극
- 철근콘크리트
비고. 프리스트레스 콘크리트 구조인 경우에는 특별히 주의하는 것이 필요하다.
- 542.2.5항의 조건에 따른 금속제 수도관설비
- 기타 적당한 지하구조물(542.2.6항 참조)
비고. 접지극의 효과는 해당 토지의 토양조건에 의존한다. 토양조건 및 필요한 접지저항값에 적합한 하나 이상의 접지극을 선정하는 것이 바람직하다. 접지저항값은 계산이나 실측을 할 수도 있다. 실무가이드의 작성은 현재 검토중.
542.2.2 접지극의 종류 및 매설깊이는 토양의 건조나 동결로 인해 접지저항값이 필요한 값 이상으로 증가되지 않도록 선정해야 한다.
542.2.3 접지극의 재료 및 구조는 부식으로 인한 기계적 손상을 견딜 수 있도록 해야 한다.
542.2.4 접지설비는 부식으로 인한 접지극의 저항이 증가할 가능성을 고려해야 한다.
542.2.5 수도 사업당국의 동의를 얻고 수도관 설비의 해당 변경이 전기설비 사용자에게 예고되도록 적절한 설비를 갖추고 있는 경우에는 금속제 수도관설비를 접지극으로 사용해도 무방하다.
비고. 접지설비의 신뢰성은 다른 분야와 독립시키는 것이 바람직하다.
542.2.6 542.2.5항은 수도관 설비만을 언급한 것으로 이 이외의 금속제 배관설비(가령, 가연성 액체 또는 가스, 난방 설비 등)는 보호접지용의 보호극으로 사용해서는 아니된다.
비고. 이러한 요구사항은 제41장에 따르는 기타 공급설비의 등전위본딩도 포함된다.
542.2.7 과다한 부식으로도 열화될 가능성이 없는 연(鉛)외장 및 기타 금속제 피복케이블은 케이블 소유자의 동의를 얻고 접지극으로의 적합성에 영향을 미칠 수 있는 해당 변경이 전기설비의 사용자에게 예고되도록 적절한 설비를 갖추고 있는 경우에는 접지극으로 사용해도 무방하다.

542.3 접지선
542.3.1 접지선은 543.2에 적합해야 한다. 또한 지중에 매설하는 경우에 접지선의 단면적은 표54A에 적합해야 한다.
비고. 비원형 도체의 크기에 대해서는 현재 검토중.

542.3.2 접지선과 접지극과의 접속은 견고하고 전기적으로 연속성을 갖도록 해야 한다.
클램프를 사용할 경우에는 접지극(예 : 파이프) 또는 접지선을 손상시키지 말아야 한다.

542.4 주 접지단자 또는 바
542.4.1 각 설비에는 주 접지단자 또는 바를 설치하고 다음과 같은 도체를 연결시켜야 한다.
- 접지선
- 보호도체
- 주 등전위본딩용 도체
- 필요한 경우에는 기능용 접지선
542.4.2 접지선을 분리하기 위한 장치를 점검 가능한 장소에 설치해야 한다. 이러한 장치는 접지설비의 저항측정이 가능하도록 주 접지단자 또는 바와 병합시켜도 무방하다. 이러한 접속부는 공구 등으로만 분리가 가능해야 하고 충분한 기계적 강도를 가지며 전기적 연속성을 유지시켜야 한다.

542.5 다른 계통의 접지설비와의 상호접속
542.5.1 보다 높은 전압계통
검토중
542.5.2 뇌보호계통
검토중
542.5.3 기타 다른 계통
KS C IEC 60364-1의 1.3항에 제시된 설비에 대해서는 검토중.

543. 보호도체
비고. 등전위본딩용 보호도체는 547절을 참조.
543.1 최소단면적
보호도체의 단면적은 다음 중 어느 한가지 방법을 따라야 한다.
- 543.1.1항에 따른 계산
- 543.1.2항에 따른 선정
두 경우 모두 543.1.3항을 고려해야 한다.
비고. 전기설비는 기기의 단자가 이들 보호도체를 수용할 수 있도록 설치해야 한다.
543.1.1 보호도체의 단면적은 다음 식으로 계산한 값 이상이어야 한다(이 식은 차단시간이 5초 이하인 경우에만 적용한다).

543.1.2 보호도체의 단면적은 표54F에 제시된 적정값 이상이어야 한다. 이러한 경우에 일반적으로 543.1.1항에 적합한지의 여부 확인은 필요없다.
이 표를 적용하여 표준 규격에 일치하지 않는 크기가 나온 경우에는 가장 가까운 단면적을 갖는 도체를 사용한다.

표54F의 값은 보호도체가 상도체와 동질의 금속재료인 경우에만 적용할 수 있다. 그렇지 않을 경우에 보호도체의 단면적은 표54F를 적용할 때와 같은 도전율을 갖도록 선정한다.

543.1.3 보호도체가 전원케이블 또는 케이블 용기의 일부로 구성되어 있지 않는 경우에는 단면적을 어떠한 경우에도 다음 값 이상으로 해야 한다.
- 기계적 보호가 된 것은 2.5㎟.
- 기계적 보호가 되어 있지 않은 것은 4.0㎟.
비고. 외적영향과 관련된 도체 및 케이블의 선정과 시공은 제52장을 참조.
543.2 보호도체의 종류
비고. 각종 보호도체의 선정과 시공은 제52장와 제54장을 참조할 것.
543.2.1 보호도체는 다음과 같은 재료로 구성되어 있다.
- 다심 케이블 도체
- 충전용 도체를 포함하는 공통 용기에 수납한 절연도체 및 나도체
- 고정 배선한 나도체 또는 절연도체
- 금속제 피복, 가령 어떤 케이블의 차폐, 실드 및 외장(자세한 요구사항은 검토중)
- 금속제 전선관 또는 기타 도체용 금속제 용기(자세한 요구사항은 검토중).
-36 떤 종류의 계통외 도전성부분
543.2.2 설비에 공장조립 용기나 프레임 또는 금속제 수납형버스바 트렁킹 시스템(버스웨이)이 있는 경우에 다음과 같은 세가지 요구사항을 동시에 만족한다면 금속제 용기 또는 프레임을 보호도체로서 사용할 수 있다.
a) 기계적, 화학적 또는 전기?화학적 열화에 대해 확실히 보호할 수 있는 방법으로 전기적 연속성을 유지할 것.
b) 도전율은 543.1에서 요구하는 값 이상일 것.
c) 탭을 내려는 모든 지점에서 다른 보호도체를 접속할 수 있을 것.
543.2.3 어떤 종류의 배선 외장(나전선 또는 절연), 특히 MI케이블의 외장 뿐만 아니라 금속제 전선관 및 전기용 트렁킹(종류는 검토 중) 등의 금속제 피복을 해당 회로의 보호도체로 사용할 수 있다. 단, 543.2.2항의 a)와 b)의 요구사항을 만족할 경우에 해당된다.
기타 전선관은 보호도체로 사용할 수 없다.
543.2.4 계통외 도전성부분이 다음과 같은 4가지 요구사항 모두를 만족할 경우에 보호도체로 사용할 수 있다.
a) 기계적, 화학적 또는 전기?화학적 열화에 대해 확실히 보호할 수 있는 방법으로 전기적 연속성을 시공시나 적절한 연결로 확실히 보장할 것.
b) 도전율은 543.1항에서 요구하는 값 이상일 것.
c) 대체수단이 없는 경우에는 제거되지 않도록 주의해야 한다.
d) 필요한 경우에 이러한 사용에 적절한 것으로 간주함.
수도사업자 또는 책임자의 동의를 얻은 경우에는 금속제 수도관을 사용할 수 있다. 가스관은 보호도체로 사용할 수 없다.
543.2.5 계통외 도전성부분은 PEN도체로 사용하지 않는다.
543.3 보호도체의 전기적 연속성 유지
543.3.1 보호도체를 기계적, 화학적 열화 및 전기역학적 힘에 대해 적절히 보호해 주어야 한다.
543.3.2 보호도체의 접속부는 콤파운드 충전 또는 캡슐에 수납한 접속부인 경우를 제외하고, 검사 및 시험 시에 접근 가능하도록 해야 한다.
543.3.3 보호도체에는 개폐기를 삽입해서는 아니된다. 다만, 시험용으로 공구를 사용해 분리시킬 수 있는 접속부 설치는 가능하다.
543.3.4 접지 연속성을 전기적으로 감시하는 경우에는 동작 코일을 보호도체에 삽입하지 말아야 한다.
543.3.5 543.2.2항에서 인정하는 경우를 제외하고 전기장치의 노출 도전성부분은 다른 기기의 보호도체브의 일부로 사용하지 않는다.

544. 보호접지설비
비고. TN, TT 및 IT 접지계통의 보호수단은 제41장을 참조할 것.
544.1 과전류보호기와 함께 사용하는 보호도체
비고. 감전보호용으로 과전류보호기를 사용할 경우에는 충전용 도체로 동일한 배선계통 또는 근접장소에 보호도체를 포함시키는 것이 상당히 바람직하다.
544.2 전압동작형 누전차단기의 접지 및 보호도체
544.2.1 보조 접지극은 다른 접지된 금속체, 가령 구조물 금속체, 관, 금속외장케이블 등과 전기적으로 독립시켜야 한다. 이러한 요구사항은 보조접지극을 다른 접지된 금속체로부터 규정된 일정 거리를 두고 설치할 경우에 만족하는 것으로 간주한다(이격값은 검토중).
544.2.2 보조 접지극에 연결하는 접지선은 보호도체 또는 이와 연결되어 있는 부분 또는 계통외 도전성부분과 접촉할 우려가 없도록 절연시켜야 한다.
비고. 이러한 요구사항은 전압 민감소자가 우발적으로 교락되는 것을 방지하는데 필요하다.
544.2.3 보호도체는 지락 고장시에 보호기를 동작시켜 전원을 차단하는 전기기기의 노출 도전성부분에만 접속시켜야 한다.
544.3과대한 대지누설전류
요구사항은 현재 검토 중.

545. 기능목적의 접지설비
545.1 일반사항
전기기기의 정상적인 동작을 보증하거나 전기설비의 신뢰성 및 적정한 기능을 확보하기 위해서 기능용 접지설비를 시설해야 한다. (자세한 요구사항은 검토중)
545.2 저소음
검토 중

546. 보호 및 기능 겸용의 접지설비
546.1 일반사항
보호 및 기능목적을 겸용하는 접지가 필요한 경우에는 보호조치용 요구사항을 우선시 해야 한다.
546.2 PEN 도체
546.2.1 TN계통에서 단면적이 구리 및 알루미늄 10㎟이상인 고정배선설비의 케이블에서 해당 설비부분이 누전차단기로 보호되지 않을 경우에는 단일도체를 보호도체와 중성선 겸용으로 사용할 수 있다. 단 케이블이 IEC가 규정한 동심형이고 동심 도체의 전체길이에 걸쳐 모든 접속부와 단자부에 이중의 연속 연결부가 있는 경우에는 PEN도체의 최소단면적을 4㎟로 할 수 있다.
546.2.2 미주전류의 발생을 막기 위해 PEN 도체는 최대전압에 대해 절연시켜야 한다.
비고. 스위치기어 및 콘트롤기어 내부에는 PEN도체를 절연시킬 필요가 없다.
546.2.3 설비의 일정 부분으로부터 중성선과 보호도체를 별개의 도체로 설치하는 경우에 해당 부분으로부터 이들 도체를 서로 접속시키는 것은 바람직하지 못하다. 분리부에 보호도체 및 중성선용의 개별 단자 또는 바를 설치해야 한다. PEN도체는 보호도체용 단자 또는 바에 접속시켜야 한다.

547. 등전위본딩용 도체
547.1 최소단면적
547.1.1 주 등전위본딩용 도체
주 등전위본딩용 도체는 설비 보호도체의 최대단면적에 1/2이상인 단면적을 가져야 한다. 즉, 최소 6㎟로 한다. 단, 본딩용 도체가 구리이거나 단면적이 기타 다른 금속과 동등한 허용전류를 갖는 경우에는 25㎟를 초과할 필요가 없다.
547.1.2 보조 등전위본딩용 도체
두 개의 노출 도전성부분을 연결하는 보조 등전위본딩용 도체의 단면적은 해당 노출 도전성부분에 접속된 작은 쪽 보호도체의 단면적 이상으로 할 수 있다.
노출 도전성부분과 계통외 도전성부분을 접속하는 보조 등전위본딩용 도체의 단면적은 해당 보호도체 단면적의 1/2 이상으로 할 수 있다. 필요한 경우 543.1.3항에 적합해야 한다.
보조 등전위본딩은 금속구조체와 같이 영구적인 계통외 도전성부분 또는 보조도체, 또는 둘을 조합해 공사할 수 있다.
547.1.3 수도 계량기의 본딩
건축물의 수도관을 접지극 또는 보호도체로 사용하는 경우에는 수도계량기에 교차 본딩을 실시하고 본딩용 도체는 보호도체, 등전위본딩용 도체 또는 기능용접지선으로 사용하는 데에 적당한 단면적을 가져야 한다.
547.2 비접지 등전위본딩
검토 중

건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공
- 제548절 정보통신설비용 접지설비 및 등전위본딩

Electrical installations of buildings - Part 5 : Selection and erection of electrical equipment
- Section 548 : Earthing arrangements and equipment bonding for information technology installations

서 문 본 규격은 1996에 제1판으로 발행되었던 IEC 60364-5-548, Electrical installations of buildings - Part 5 : Selection and erection of electrical equipment - Section 548 : Earthing arrangement and equipment bonding for information technology installations를 번역하여 기술적인 내용과 규격표의 양식을 변경하지 않고 작성한 한국산업규격이다.

548.1 일반사항
548.1.1 적용범위와 목적
본 절은 데이터 상호교환용으로 접속이 필요한 정보통신설비 및 이와 유사한 기기의 접지 및 등전위본딩에 적용한다.
본 절은 장해에 민감한 기타 전가기기에도 적용할 수 있다.
비고 1. 정보통신기기는 전기?전자사무기기 및 통신기기의 모든 형태를 포함한다(“정보통신기기”의 용어와 관련된 보다 많은 정보는 KS C IEC 60950의 적용범위 참조).
본 절에서 적용하는 기기 및 설비의 예는 다음과 같다.
- 건축물의 내부 및 외부 접속에서 대지 귀로를 갖는 통신기기, 데이터 통신기기, 데이터 처리기기 또는 신호를 이용하는 설비
- 건축물 내부의 정보통신기기에 사용하는 직류전원 공급망
- 사설자동교환(PABX) 기기 또는 설비
- LAN(local area network)
- 화재경보설비 및 침입경보설비
- 빌딩자동화 설비(예 : DDC 시스템)
- 컴퓨터 지원제조품(CAM) 및 기타 컴퓨터 지원서비스용 설비
2. 본 절 전체에 걸쳐 “기능(적)(functional)”이란 용어는 신호화, EMC를 목적으로 하는 접지 및 등전위본딩의 사용과 관계된 것이다.
3. 본 절에서는 뇌에 의한 영향을 고려하지 않는다(KS C IEC 61024-1 참조). KS C IEC 60364-4-443 및 KS C IEC 60364-4-444는 대기 현상 및 스위치 개폐에 기인한 과전압 보호와 건축설비의 전자장애(EMI)에 대한 보호를 다루고 있다.
4. 기존 건축전기설비에서의 EMC 문제는 부속서A를 참조한다.
5. 본 절은 KS C IEC 60364-7-707의 707.1~ 707.4항에 기술되어 있는 높은 누설 전류를 갖는 기기의 접속과 관계된 요구사항에는 적용하지 않는다.
548.1.2 인용규격
본 규격은 KS C IEC 60364-5-548이 근거로 삼고 있는 규격을 포함하고 있다.
KS C IEC 60364-4-41 : 건축전기설비 - 제4부 안전보호 - 제41장 감전보호
KS C IEC 60364-4-443 : 건축전기설비 - 제4부 안전보호 - 제443절 대기현상 또는 개폐에 기인한 과전압 보호
KS C IEC 60364-4-444 : 건축전기설비 - 제4부 안전보호 - 제444절 전기설비의 전자장해보호
KS C IEC 60364-5-51 : 건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공 - 제51장 공통 규정
KS C IEC 60364-5-54 : 건축전기설비 - 제5부 전기기기의 선정 및 시공 - 제54장 접지설비 및 보호도체
KS C IEC 60364-7-707 : 건축전기설비 - 제7부 특수설비 또는 특수장소의 요구사항 - 제707절 데이터 처리기기용 접지
KS C IEC 60950 : 정보기술기기의 안전성
KS C IEC 61024-1 : 건축물 등의 뇌보호 시스템 - 제1부 일반원칙
IEC 61000-1-1 : 1992, Electromagnetic compatibility(EMC) - Part1: General - Section1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms

548.1.3 용어의 정의
본 절에서는 다음과 같은 용어 정의를 적용한다.
548.1.3.1 기능 접지(functional earthing)
감전보호 이외의 목적으로 계통, 설비 또는 기기에서 일점 접지
548.1.3.2 기능 접지선(functional earthing conductor)
기능접지를 위해 사용되는 접지선
548.1.3.3 기능 접지보호선(functional earthing and protective conductor)
보호접지선과 기능접지선 양쪽의 기능을 겸용하는 도체
548.2 정보통신설비 또는 기기의 접지 요구사항
감전보호를 위해 정보통신설비 또는 기기의 접지에는 KS C IEC 60364-4-41 또는 KS C IEC 60364-5-54(542절, 543절, 544절 및 547절 참조)의 요구사항을 적용한다. 그러나 기기 및 설비를 신뢰성 있고 안전하게 작동시키기 위해서는 추가조치가 필요하다.
특히 이 절에서는 다음과 같은 사항을 다룬다.
- 전식에 대한 보호
- 기능접지선을 경유하여 환류하는 높은 직류 전류에 대한 보호
- 기능접지선과 보호도체를 경유하여 환류하는 높은 직류 전류에 대한 보호
- 설치 기기의 전자파양립성을 확보할 수 있는 등전위본딩
548.3 주 접지단자의 이용
비고. 건축물의 주 접지단자는 일반적으로 기능접지용으로 사용된다. 이러한 경우에는 접지회로망에 연결하므로서 정보통신용으로 간주할 수 있다.
548.3.1 PELV 회로
PELV회로, 2종기기 및 3종기기의 접근가능한 도전성부위를 기능용으로 접지한 경우에는 KS C IEC 60364-4-41에 따라 등전위본딩 시스템에 접속시켜서는 아니된다.(그림 1 참조)
비고. KS C IEC 60950에 규정되어 있는 SELV회로가 접지된 경우에 본 내용에서는 PELV회로로 간주한다.
기능 접지는 정보통신기기용 전원 공급회로의 보호도체를 사용하여 설치할 수도 있다.
경우에 따라서 기능 접지보호선의 기능이 건축물의 주 접지단자에 접속한 각각의 도체의 설치를 통해서도 가능하다.
548.4 건축물에 PEN도체를 갖춘 정보통신기기의 양립성
중요한 정보통신설비를 갖추거나 갖출 가능성이 있는 건축물에서는 신호케이블을 통해 중성선 전류가 흐름으로 인해 발생하는 EMC 문제(더욱이 극단적인 경우에는 과전류)의 가능성을 최소화하기 위해 전원 인입점 이후에 개별적으로 보호도체(PE)와 중성선(N)을 이용할 수 있도록 고려해야 한다(그림2 참조).

건축물 전기설비의 일부인 변압기, 전동발전기 세트, 무정전전원장치(UPS) 또는 이와 유사한 장치에 TN-C계통으로부터 전원이 공급되고 동시에 정보통신기기의 전력 공급만으로 이용할 경우에 출력은 TN-S계통이어야 한다.
비고. 본 항은 특히 사무실 또는 공장용 건축전기설비 설계자를 대상으로 하고 있다.

548.5 전식보호
기능접지선 또는 기능접지 보호선에 직류가 흐르는 경우에는 전식방지를 위해 KS C IEC 60364-5-51의 512.2항 및 KS C IEC 60364-5-54의 542.1.3항에 따른 요구사항을 적용한다.
548.6 전자장해(EMC) 대책
비고. 차후 작성할 KS C IEC 60364-4-444의 부속서B 및 KS C IEC 61000을 참조.
548.7 정보통신설비용 접지 및 등전위본딩
548.7.1 접지모선도체
정보통신설비가 건축물의 모든 점으로부터 가능한 한 최단 거리로 본딩 및 접속될 수 있도록 건축물의 주 접지단자를 접지모선도체(버스 바를 포함)를 접속시켜 연장시킬 수도 있다.
KS C IEC 60364-4-41의 413.1.2.1항에 의거하여 건축물의 주 접지단자에 접속할 필요가 있는 어떠한 도체도 어느 지점에서나 접지모선도체에 접속할 수 있다(KS C IEC 61024-1 참조).
비고 1. 접지모선 도체는 본딩용으로 용이하게 접근할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 이러한 경우에 건축물의 주변에 포설된 본딩용 환상도체로 설치하는 것이 바람직하다.
2. 접지모선도체 2점 사이의 등전위본딩 유효성은 사용하는 도체부의 임피던스에 의존한다. 도체의 임피던스는 치수 및 경로에 의존하는데, 주파수가 50㎐ 또는 60㎐인 대부분의 경우에는 단면적이 50㎟인 구리도체가 재료비용과 임피던스를 감안하여 적정하다고 판단된다.

548.7.1.1 치수
접지모선도체는 KS C IEC 60364-5-54의 47.1.1항에 따라 주 등전위본딩 도체와 같은 방법으로 설계해야 한다.
비고. 정보통신기능용으로 필요한 단면적은 보호 요구사항을 초과되는 경우가 있다.
548.7.1.2 접지모선도체의 접속
다음과 같은 도체는 접지모선도체에 접속되는 것이 허용된다.
- KS C IEC 60364-4-41의 413.1.2.1항 및 KS C IEC 60364-5-54의 542.41항에서 언급한 모든 도체
- 통신케이블이나 통신설비의 도전성스크린, 차폐 또는 외장
- 철도의 등전위본딩 도체
- 과전압 보호기의 접지선
- 통신안테나 시스템의 접지선
- 정보통신기기용으로 접지된 직류전력공급설비의 접지선
- 기능접지선
- 뇌 보호설비의 도체(KS C IEC 61024-1 참조)
- KS C IEC 60364-5-54의 547.1.2항에 의거한 보조 등전위본딩 도체
548.7.1.3 선정 및 시공
건축물에서 대규모 정보통신설비를 지원하는 접지모선도체를 시설할 필요가 있는 경우에는 폐쇄형 링으로 설치해야 한다.
접지모선도체는 나전선 또는 절연전선 중 어느 쪽이라도 무방하다. 접지모선도체(구리가 바람직)는 가령 표면이나 트렁킹에서 전체 길이에 걸쳐 접근 가능하도록 설치해야 한다. 나도체는 해당 지지부 및 벽관통부에서 부식방지를 위해 절연시켜야 한다.
548.7.2 기능용 등전위본딩 설비
비고 1. 등전위본딩은 건축물의 각 층 또는 넓은 층의 일부에 설치된 수도관 및 케이블 덕트 또는 메시 등과 같은 도체, 케이블 외장 및 건축물의 금속구조물로 구성할 수도 있다.
어떤 경우에는 접지설비로 건축물의 철골 및 보강재를 통합하는 것이 유리하다. 철근을 서로 용접하고 접지모선도체에 접속하는 것이 바람직하다. 용접이 구조적 이유 때문에 용이하지 않을 경우에는 클램프를 이용하거나 또는 부가적인 철근을 사용하여 접속한 부분을 서로 용접시키고 결속선으로 철근을 연결시키는 것이 바람직하다.
2. 기능용 등전위본딩의 요구사항(가령, 단면적, 형상 및 위치)은 정보통신설비의 주파수(범위)에 의존하고 널리 행해지고 있는 전자환경 및 기기의 내성/주파수 특성에 의존한다.
두 기기 사이의 등전위본딩 도체의 단면적은 KS C IEC 60364-5-54의 547.1.2항에 따른 요구사항에 적합해야 한다.

비고. 접지된 도전성부 상호간이 단락상태에 있을 경우에는 과전류가 기기간의 도전성 신호연결부에 발생할 수 있다.
보호도체의 요구사항을 충족시키는 등전위본딩 도체는 KS C IEC 60364-5-51의 514.3.1항에 따라 보호도체로 봐야 한다.
대규모 정보통신설비 내에 기능적인 이유로 등전위본딩 메쉬를 시설하는 경우에는 KS C IEC 60364-5-54 547.1.2항의 요구사항을 적용한다.

548.7.3 기능 접지선
548.7.3.1 단면적
기능 접지선의 단면적은 기능 접지선이 또한 귀로도체로 이용될 경우에, 흐를 수 있는 고장전류, 정상전류 및 도체의 전압강하를 모두 고려해야 한다. 이러한 데이터가 없는 경우에는 해당 값과 관련된 자료를 기기제조업자로부터 입수해야 한다.
548.7.3.2 서지 보호장치의 접속
접지모선도체에 서지 보호장치를 접속하는 접지선은 임피던스를 최소화하기 위해 가능한 한 가장 짧고 직선인 경로가 필요하다.
548.7.4 기능 접지와 보호도체의 겸용
548.7.4.1 일반사항
기능 접지보호선은 적어도 전체길이에 걸쳐 보호도체에 필요한 요구사항을 만족시켜야 한다(KS C IEC 60364-5-54의 543항 참조). 보호도체의 단면적에 대한 요구사항을 포함하여 기능 접지보호선은 548.7.3.1의 요구사항에 적합해야 한다.
정보통신전력공급용 직류귀로도체는 도체경로에서 개방이 발생했을 시에 동시에 접근가능한 도전성부분 사이의 추정접촉전압이 KS C IEC 60364-4-41의 413.1항에 따라 제한값(교류 50V 또는 직류 120V)이하인 경우에는 기능 접지보호선으로 사용할 수도 있다.
직류전원전류 및 신호전류에 의해 겸용 기능접지보호선에 전압강하를 발생시켜 건축물 내에 정상전위차를 발생시킬 경우에 해당 도체의 단면적은 전압강하를 최대 1V로 제한할 수 있도록 해야 한다. 전압강하의 계산에서 병렬경로의 영향은 무시해야 한다.
비고. 마지막 단락의 요구사항에 주 목적은 부식 제한이다.

548.7.4.2 기능 접지보호선의 종류
기능 접지보호선으로 사용하는 설비의 예는 KS C IEC 60364-5-54의 543.2.1항 참조.
548.7.4.3 정보통신기기의 도전성 구조부를 기능 접지보호선으로 사용할 시의 요구사항
기능 접지보호선에서 전류경로의 전기적 연속성은 다음을 통해 확보해야 한다.
- 구조 형식.
- 기계적, 화학적 및 전기화학적 영향에 기인한 열화를 막기 위한 접속기술의 사용.
비고. 적절한 접속방법의 예는 용접, 압착?압축, 리벳접속 및 풀어짐 방지가 된 나사접속.
기능접지보호선으로 이용하는 구조부의 도전성은 548.7.4.1의 요구사항에 적합해야 한다.
기기의 일부가 분리되도록 되어 있는 경우에 기기의 나머지 부분간의 보호 본딩은 해당 부분의 전원공급이 우선적으로 정지되지 않는다면 분리해서는 아니된다.
길이가 10m이상인 캐비닛의 선반 또는 열에서 기능 접지보호선은 국부적 등전위본딩용 메시 또는 접지모선도체와 양끝에서 접속되도록 하는 것이 바람직하다.

548.7.5 기능접지용 국부 접지극의 사용
서언
a) 여러 가지 이유로, 정보통신기기(ITE)의 작동에서 추가 국부 접지극이나 추가 국부 접지극 시스템의 설치가 종종 필요하다. 가령, 라디오송신기의 안테나가 설치된 접지설비는 기능접지용이다.
b) 전원인입시스템에서의 고장은 건축물의 보호신호선을 통해 기능접지용 국부 접지극으로 과다한 전류가 흐르게 하여 주 접지단자에서 전위상승을 야기시킨다. KS C IEC 60364-4-442 참조.
c) 기능접지용 추가 접지극을 설치한 경우에는 다음과 같은 효과를 완하하기 위한 조치가 필요하다.
- 설비 보호신호선의 과전류
- 설비 내의 접근 가능한 도전성부분간에 예상접촉전압
- 해당 지역으로의 접근을 적절히 제한하지 못한 경우에는 기능접지용 접지극 주위의 보폭전압
- 낙뢰의 영향을 포함한 전자파장해(EMI), 특히 민감한 전자회로 주위에서.
548.7.5.1 주 접지단자의 접속
기능접지용 접지극은 KS C IEC 60364-5-54의 542절 및 5488.7.5.2항과 548.7.5.3항에 따라 기능 접지선으로 설비의 주 접지단자에 연결해야 한다.
548.7.5.2 기능 접지선의 치수
기능 접지선은 최소 10㎟이상의 단면적을 갖는 구리 또는 이와 동등한 도전성을 갖는 것으로 해야 한다.
548.7.5.3 고주파 EMI의 완화
고정형 철심과 같은 전자기 장치는 고주파 EMI를 완화하기 위해 기능 접지선이 일체화될 수도 있다.

부속서 A(참고)

신호접속

PEN도체를 포함한 기존 배선설비가 있는 건축물 또는 전기설비에서 부적절한 EMC대책(548.4 참조)으로 인해 신호케이블에 EMC문제가 있을 경우에는 이러한 문제점을 제거하거나 최소화하기 위해 다음과 같은 방법을 고려할 수도 있다.
- 신호접속용 광섬유 케이블 사용
- 2종기기의 사용
- 국부적 IT시스템과 관련한 KS C IEC 60364-4-41의 요구사항, 특히 413.1.5항 또는 전기적 분리에 따른 보호와 관련한 413.5항을 고려하여 정보통신기기에 전원을 공급하는 분리 권선을 갖춘 로컬 변압기 사용
- 전원케이블 및 신호케이블로 형성되는 공통 폐루프의 면적을 최소화하기 위한 케이블 경로
상세한 추가 대책에 대해서는 IEC 60100-1-1을 참조.

부속서B(참고)

전자파 양립성(EMC)과 관련된 규정

정보통신설비 또는 기기는 상호접속된 기기간 또는 기기에 유기된 전압/전류에 기인하여 장해를 받을 가능성이 있다. 장해 원인으로는 뇌 또는 부하 폐쇄, 정전하방전, 사용주파수의 대지전위차, 자계 및 무선주파자계로 인한 주회로와 접지도체에 발생하는 과도현상이 포함된다.
침입 전자파 장해에 대한 내성을 갖도록 하기 위해 사용하는 기본 기술은 다음과 같다.
- 전기적 또는 에러 보정을 이용하여 정보통신설비 또는 기기에 본질적인 내성을 갖춘다.
- 정보통신설비 또는 기기를 장애의 발생원으로부터 전기적으로 분리한다.
- 주파수의 해당범위와 관련하여 기기간에 등전위본딩을 한다.
- 전위차를 최소화하기 위해 저임피던스의 기준전위면을 설치하고 차폐한다.
전자파 양립성을 갖추기 위한 다양한 방법의 접지 및 등전위본딩이 있다. 다음은 그러한 방법에 예이다.
B.1 방법1 - 방사상에 접속한 보호도체
이 방법은 전원선에 연결된 통상의 보호도체를 사용한다. 각 기기에서 보호도체는 유닛간의 신호 케이블이 발생노이즈의 대부분에 노출되도록 전자파장해(주 회로에서 발생하는 과도현상 이외의 것)에 대해 상대적으로 높은 임피던스의 경로를 제공해 준다. 따라서 기기는 충분히 작동할 수 있는 높은 임피던스를 가져야 한다.
다른 전원회로, 접지설비 및 계통외 금속제품으로부터 분리시킨 정보통신기기에 설치한 전원회로 및 접지설비를 전용으로 사용하여 발생하는 장애를 대폭 감소시킬 수 있다.
어떤 경우에는 정보통신기기에 방사상으로 연결된 기능 접지보호선의 스타접지점(가령, 해당분전반의 PE바)을 주 접지단자에 접속한 전용의 절연도체로 접지할 수도 있다(548.2항 참조).

B.2 방법2 - 국부적 수평 등전위본딩 설비(메시) 사용
일반적인 보호도체는 국부적 메시(본딩재료)에 정보통신설비의 구성요소를 등전위 본딩하므로서 보완된다. 주파수 및 메시간격에 의존하는 이러한 방법은 메시에 근접한 이들 설비구성요소간의 신호 상호접속에서 낮은 임피던스의 기준전위면이 가능하다.
방법1에서와 같이 추가적인 내성 확보는 기타 전원회로, 접지설비 및 건축물의 금속구조물과 같이 계통외 도전성부분으로부터 본딩메시를 포함한 전반적인 정보통신 전원회로와 접지계통을 분리하므로서 가능하다.

부속서C(참고)

등전위본딩이 서로 다른 지역간의 신호전송

고전압배전망에서 낙뇌 및 고장은 서로 다른 건축물간이나 또는 등전위본딩이 서로 다른 지역간에 과다한 전위차를 발생할 수 있다. 이러한 낙뢰 및 고장은 도전성 신호접속에서 위험한 상황 및 문제를 발생시킬 수 있다.
이러한 문제를 피하기 위해서는 등전위본딩이 서로 다른 지역간의 신호접속을 금속이 없는 광섬유 케이블이나 마이크로파 또는 레이저 링크와 같은 기타 비도전성 설비를 이용해 시행하는 것이 바람직하다.
비고. 대규모 공공전화회로망에서 대지 전위차의 문제는 기타 다른 방법을 적용할 수도 있는 회로망 운영자의 책임이다.

건축전기설비 - 제7부 특수설비 또는 특수장소의 요구사항
- 제707절 데이터 처리설비의 접지

[출처]KSC IEC 60364-4~7 - 등전위접지 관련 자료 포함|작성자Ground