◉정보통신부고시 제2003-6호

전기통신설비의기술기준에관한규칙 제29조의 규정에 의한 전기통신설비의기술기준에관한표준시험방법(정보통신부고시 제2001-101호, 2001.11.28)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2003년 1월 9일

정보통신부장관

전기통신설비의기술기준에관한표준시험방법

제1조(목적) 이 고시는 전기통신설비의기술기준에관한규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제29조의 규정에 의하여 사업용 전기통신설비에 대한 기술기준 적합확인시 필요한 측정회로, 측정조건 및 측정절차 등 표준시험방법을 정하여 권장함으로써 효율적인 기술기준적합확인 업무의 시행에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(표준시험방법) 전기통신기본법 제25조제2항 및 방송법 제80조 규정에 의한 전기통신설비의 기술기준 적합확인시 필요한 시험항목 및 이에 대한 표준시험방법은 별표와 같다.

부   칙 (2001.11.28)

①(시행일)이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

②(다른 고시의 폐지) 체신부고시 제1994-17호(1994.3.10, 사업용전기통신설비의표준시험방법)는 이를 폐지한다.

부   칙 (2003.1.9)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별 표]

I. 접지저항

1. 목적

o 전기통신설비에 대한 불량접지 등으로 인한 인명피해 및 시설파괴 등을 방지

2. 기준값

가. 교환설비․전송설비 및 통신케이블의 접지저항

구 분	접지저항	비 고
가. 사업용전기통신설비 (이동통신구내선로설비를 포함한다.)	10Ω 이하	통신회선 이용자의 건축물, 전주 또는 맨홀 등의 시설에 설치된 통신설비로서 통신용 접지 시공이 곤란한 경우에는 그 시설물의 접지를 이용할 수 있으며, 이 경우 접지저항은 해당 시설물의 접지기준에 따름
나. 사업용전기통신설비 이외의 설비	100Ω 이하

나. 금속으로 된 단자함(구내통신단자함, 옥외 분배함 등)․장치함 및 지지물

구 분	접지저항	비 고
가. 101회선 이상의 회선을 수용한 경우	10Ω 이하	회선수는 수요가 예상되는 국선수를 기준으로 함
나. 100회선 이하의 회선을 수용한 경우	100Ω 이하

3. 측정방법

가. 측정회로

나. 측정조건

1) 측정은 상, 하수도 등 매설지역을 피해 시행한다.

2) 접지저항 측정기는 최소한 접지전극(E), 전위전극(P), 전류전극(C)의 세가지 기능을 가져야 한다.

3) 전류전극의 위치는 접지전극에 영향(커플링 등)이 미치지 않도록 충분한 거리를 두어야 한다(최소 50m 이상).

4) 전류전극의 저항은 500Ω 이하이어야 한다.

5) 시험전류는 측정기가 인지할 수 있는 충분한 양이어야 한다.

6) 교류전원은 상용전원으로 한다.

다. 측정절차

1) 전압계에 의한 전압측정을 하는 경우

가) 전류전극과 접지전극 사이에 시험전류를 인가한다.

나) 이때 접지전극과 전위전극에 나타나는 전압을 측정하여 접지저항(R)을 계산한다.

R=V(측정전압)/I(시험전류)[Ω]

2) 접지저항측정기를 사용하는 경우

가) 측정에 앞서 전위전극의 위치를 전극 E로부터 단계적으로 이동(예 80m씩)하여 각 경우의 접지저항을 측정했을 때 거리에 대하여 평탄한(flat) 형태의 접지저항값이 산출되는지 확인한다.

나) 실제 접지저항의 측정을 위해 전위전극의 위치를 토양이 균일한 경우 전류전극과 접지전극간의 거리의 중간지점으로 선정한다. 단, 접지봉이 반구 모양인 경우는 다음 그림에서 X=0.618d로 한다.

라. 측정장비

1) 전압계

2) 전류계

3) 접지저항측정기

II. 전력유도

1. 목적

o 송․배전설비, 전기철도설비 등의 전력선에 의하여 발생되는 각종 유도잡음성분, 대지전위 상승 등을 방지하여 인명의 안전 및 통신장비 보호 등을 도모

2. 기준값

o 이상시 유도위험전압 : 650V(다만, 고장시 전류제거시간이 0.1초 이상인 경우에는 430V로 한다)

o 상시 유도위험종전압 : 60V

o 기기 오동작 유도종전압 : 15V

o 잡음전압 : 1㎷

3. 측정방법

가. 이상시 유도위험전압, 상시 유도위험종전압, 기기 오동작 유도 종전압

1) 측정회로

2) 측정조건

가) 선로설비의 끝단과 측정단을 각각 접지시킨다.

나) 동작상태하에서 무평가(flat) 전압측정법을 이용한다.

3) 측정방법

가) 끝단의 두 단자를 묶어 대지에 접지시키고 측정단의 두 단자를 묶은 선을 교류전압계에 접속한다.

나) 또한 교류전압계를 대지에 접지시켜 교류전압계에 나타나는 전압을 측정한다.

4) 측정장비

가) 교류전압계

나. 잡음전압

1) 측정회로

600Ω

선로설비

잡음전압

측정기

외함접지

2) 측정조건

가) 잡음전압측정기는 평가잡음필터를 포함하여야 한다.

나) 잡음전압측정기에 외함접지를 한다.

3) 측정절차

가) 타단설비의 끝을 600Ω으로 종단한다.

나) 선로설비의 회선당 선간 평가잡음전압은 다른 전기통신설비를 접속하지 아니한 상태에서 측정한다.

다) 각각의 주파수에 대한 상대레벨 입력에 따른 신호성분의 평가잡음전압을 측정한다.

4) 측정장비      가) 잡음전압측정기

Ⅲ. 절연저항

1. 목적

o 회선상호간, 회선과 대지간, 회선의 심선상호간의 절연저항을 기준값 이상으로 유지토록 하여 인명의 안전 및 통신품질향상 등을 도모

2. 기준값

o 회선상호간, 회선과 대지간, 회선의 심선상호간 : 10㏁이상(직류 500V 의 절연저항계측정)

3. 측정방법

가. 측정회로

나. 측정조건

1) 선로설비의 끝단을 개방상태로 둔다.

2) 절연저항계는 최소한 직류전압 500V의 용량을 가져야 한다.

3) 측정은 인접회선상호간, 회선과 대지간, 회선의 심선상호간 각각에 대해서 한다.

다. 측정절차

1) 인접회선상호간에 대한 절연저항은 선로설비의 각 회선의 팁, 링 단자를 묶어(끝단은 개방상태) 직류전압 500V를 인가하여 절연저항계에 나타나는 저항값을 읽는다.

2) 회선과 대지간에 대한 절연저항은 선로설비의 팁, 링 단자와 접지단자간에(끝단은 개방상태) 직류전압 500V를 인가하여 절연저항계에 나타나는 저항값을 읽는다.

3) 회선의 심선상호간의 절연저항은 회선의 팁, 링 단자에(끝단은 개방상태) 직류전압 500V를 인가하여 절연저항계에 나타나는 저항값을 읽는다.

라. 측정장비

1) 절연저항계