시방 및 제안서

<제2 가나안농군학교>

Ⅰ. 접지 및 피뢰 설비의 진단

Ⅱ. 현장진단 내용

Ⅲ. 문제점 방안 제시

Ⅳ. PGS & eca3G 설치시방서

2008년 9월

주식회사 그라운드

Ground Co., Ltd.

Ⅰ. 접지 및 피뢰 설비의 진단

1. 진단 개요

가. 낙뢰 및 Surge(이상전압)등으로부터 기존의 접지시설을 분석하여 방송장비 및             제어설비와 같은 고가의 설비를 보호할 수 있는 대책을 수립한다.

나. 접지 및 피뢰기술규정에서 독립 접지방식인 KS C 기술규정이 2005년 1월에 공통           접지방식인 KS C-IEC로 전면 개정이 이루어졌으며, 이는 과거 KS C의 독립 접지            방식으로 시설된 접지 시스템이 이론적 문제점과 또한 기술적으로 부적합한 면이           있음을 현장조사를 통하여 확인한다.

다. 따라서 KS C 기술규정으로 시설된 접지 및 피뢰시스템에 대한 낙뢰 및 이상               전압으로부터의 피해를 100 %예방을 하기 위해서 개정된 KS C-IEC 기술규정에 적합          하게 접지 설비를 개선하고자 한다.

라. 특히 피뢰침과 접지에 대한 잘못된 이론 및 기술의 오류를 개선하고, 전기 및 전자          통신 자동화 설비 및 전기전자 통신제어 정보화 설비의 고장과 파손 및 오동작의           원인을 근본적으로 정확하게 원인 규명하여 그 대책을 수립하고자 한다.

마. 전기전자 통신제어 자동화설비 System의 안정적인 운용에 있어서 가장 큰 저해 요소          중의 하나인 낙뢰피해 방지를 위하여 피뢰 및 접지시스템과 관련된 부문에서 정밀          하게 진단 조사하여 문제점을 분석하고 근본적인 대책을 수립하여 전기□전자□통신          □제어□방송설비를 안정적으로 운용할 수 있도록 하기 위함이다.

2. 진단 명: 제2 가나안농군학교 접지시설 진단

3. 진단 일시: 2008년 09월 10일

4. 진단 장소: 강원도 원주시 신림면 용암리 274번지

5. 진단 목적

가. 전기· 전자· 통신· 자동화 설비의 접지 및 피뢰시스템 분석

나. 기존 접지 및 피뢰설비에 대한 문제점 진단과 해결대책 수립

다. KS C에서 KS C-IEC로 기술규정이 개정됨에 따른 효과적인 개선대책 수립

6. 진단의 내용

가. 접지피뢰시스템 조사 및 분석(KS C /KS C-IEC규정 준수여부)

나. 접지와 N 상, R, S, T 상의 전위차 측정

Ⅱ. 현장진단 내용

1. 현장진단 개요

가. 소재지: 강원도 원주시 신림면 용암리 274번지

나. 측정 환경: 온도(5□~35), 습도(20%~70%)에서 오차 발생 영향요소 없음.

다. 측정일시 : 2008년 09월 10(수)

라. 측정자 :  영업팀 정경환 팀원

마. 기  상 : 맑음

바. 사용 장비

① SATURN GEO X               1 대

② POWER ANALYZER 2060        1 대

③ WIN GEO X                  1 대

④ WIN LOG Ver 2.0 Pro.       1 식

⑤ PC(Note book)              0 대

⑥ 디지털 테스터              1 대

사. 사용 장비별 설명

① SATURN GEO X

토지저항률, 접지저항 값, 접지 임피던스 값, 등 전위 상태 측정 장치

② POWER ANALYZER 2060

전력품질 및 전위차 측정 분석 장치

③ WIN GEO X

토지저항률, 접지저항 값, 접지 임피던스 값, 등 전위 상태 측정 장치

④ WIN LOG Ver 2.0 Pro.

전력품질 분석(PF, 전압 파형, 전류 파형, 전압고조파, 전류고조파 등)

⑤ PC(Note book)

프로그램 운용 노트북

⑥ 디지털 테스터

N 상과 접지간의 전위차 측정, 접지와 각상 간의 전압 측정

2. 현장 진단 내용

가. 접지피뢰시스템 조사 및 분석

① 본 시설은 전력 · 통신 · 제어설비 등이 독립접지 형태로 구성되어 있음.

② 건물내부에 분전반, 소방 수신반, PLC판넬 등의 전위차를 측정을 하였으며,

측정한 결과 등 전위의 기준치인 0.05V미만을 초과하여 낙뢰 및 Surge(이상전압)이

전원 및 접지선을 타고 유입될 수 있으므로 이에 따른 대책이 강구될 것으로 판단됨.

전위차 측정
PLC판넬 1.222V	교육원내 소방 수신반 20.70V

□ 전위차를 측정한 결과 등전위 기준치인 0.05V를 초과, 낙뢰 및 Surge(이상전압)의 유입될          수 있으므로 대책이 필요할 것으로 판단됨.

③ 접지시스템이 KS C - IEC 국제 규격에 적합하지 않은 시스템으로 설치되어 있음.

□ 참고(관련근거 KS C-IEC 기술규정)

일본의 델타(□)결선 전기방식의 독립 접지방식을 수용하는 잘못이   있었으나, 2005년 부터는 일본과 온두라스 등 6개국을 제외한 전 세계 국가와 우리나라에서 사용하는 와이(Y) 결선 전기방식에 적합한 공통   접지방식을 채택하고 있는 국제 기술규정(IEC)을 수용하여 KS C-IEC로 접지 및 피뢰설비 기술규정으로 개정하였다. 따라서 2005년 이전의 KS C 기술규정에 의하여 독립 접지방식으로 잘못 설비된 접지 및 피뢰설비를 개정된 KS C-IEC 규정에 의하여 공통 접지방식으로 올바르게 개선을 하여 우기철에 심각하게  발생하는 낙뢰로부터 전자통신 정보화 설비를 보호하여 예산을 절약하고, 안정적인 설비와 장비를 운용할 수 있는 접지시스템을 구축해야 하는 것으로 조사 분석되었다.

④ 전력접지와 상하수도관 기타 금속관과 본딩 하여 등전위로 구성되어야 하나, 독립

접지로 구축되어 있다.

Ⅲ. 문제점 해결 방안

1. 전력□피뢰□통신 및 수도관, 금속배관설비, 제어설비를 모두 공통접지로     개선하여 낙뢰 및 이상전압으로부터 장비보호는 물론 예산을 절감하고, 관련     법규의 준수로 안전사고 발생 시 법률적으로도 문제가 없도록 개선한다.

2. 피뢰침 혹은 대지, 금속체 등을 통하여 유입된 낙뢰전류의 해결 대책으로     eca3G를 설치하여 이상전압 상승을 방지하고 과도전류를 신속하게 중화시켜     제거한다.

3. 접지 시스템을 KS C-IEC, 국제규격(IEC, NEC, ITU/TC, IEEE)에 만족하도록     개선하여 낙뢰 및 Surge 피해를 100% 방지할 수 있도록 한다.

4. E1, E2, E3, E4 접지의 구성은 공통 접지시스템으로 하여 등 전위가         되도록 한다. 전원 접지시스템은 TT 방식과 TN 방식의 혼용에서 TN-C방식     으로 변경한다.

5. 시설 내부의 접지시스템에 있어서 등 전위 시스템을 구축한다. 특히 모든     장비간의 전위차 및 접지간의 전위차를 0.05[V] 이내를 유지하도록 한다.

6. 전력접지와 매설 배관된 금속관(상하수도관 같은 금속배관 등)은 접지용     전선으로 상호간에 본딩을 하고 3세대 접지장치(eca3G)를 설치하여, 패러데이     법칙을 적용한 0전위가 되도록 등 전위 접지를 구축하여 낙뢰 및 이상        전압으로부터 전자장비와 인명을 보호할 수 있도록 한다.

Ⅳ. PGS & eca3G 설치 시방서

제 1 장 일반사항

가. 명칭

본 PGS & eca3G 납품설치의 명칭은□낙뢰방호 접지시스템 설치 납품을 위한 PGS &         eca3G 납품설치□(이하 □PGS & eca3G 납품설치□)라 칭한다.

나. PGS & eca3G 납품설치의 목적

2005년 이전에 국내 접지 및 피뢰설비의 기술규정은 일본의 델타(□)결선 전기     방식의 독립접지 방식을 수용하는 잘못이 있었으나, 2005년부터는 일본과 온두      라스 등 6개국을 제외한 전 세계 국가와 우리나라에서 사용하는 와이(Y) 결선       전기방식에 적합한 공통 접지방식을 채택하고 있는 국제 기술규정(IEC)을 수용      하여 KS C-IEC로 접지 및 피뢰설비 기술규정을 개정하였다. 따라서 2005년 이전의     KS C 기술규정에 의하여 독립 접지방식으로 잘못 설비된 접지 및 피뢰설비를        개정된 KS C-IEC 규정에 의하여 공통 접지방식으로 올바르게 개선하여 우기철에     심각하게 발생하는 낙뢰 및 이상전압으로부터 전자통신 제어 설비를 보호하여          예산을 절약하고, 안정적인 설비와 장비를 운용할 수 있는 접지시스템을 구축하는     것을 주목적으로 한다.

가. 납품설치 범위

본 PGS & eca3G 납품설치의 적용범위는 견적서, 내역서, 시방서의 범위로 한다.

1) 전기·전자·통신 제어설비와 인명보호 접지 시스템을 구축한다.

2) 낙뢰 및 이상전압으로부터 전기설비 및 전자통신설비 등을 100% 보호할 수         있도록 접지 시스템을 구축한다.

3) 공통접지시스템을 구축하여 모든 접지는 등 전위가 되도록 한다.

4) 전기·전자·통신 제어설비에는 eca3G를 내역대로 설치한다.

5) 전원 접지, 구조체 철근, 등에 본딩하여 공통 접지시스템을 구축한다.

나. 제품 사양

1) 본 접지시설 납품설치는 조달우수제품(3세대 접지장치 - 2007093)을 사용하여        PGS- 접지시스템을 제작 납품설치하며, 주요제품의 규격은 아래와 같이 한다.

□ 본 제품은 대체· 대용품이 없음

2) 주요제품 규격

3세대 접지장치(eca3G)
조달청등록 물품코드	품 명	규 격	수량	단위
39121613-21084420	LM-12-20-60M	1□2w/220V/240KA/60MJ	1	set
39121613-21084418	LM-34-38-90M	3□4w/380V/400KA/90MJ	4	set
39121613-21084441	SM-12-20-60M	1□2w/220V/120KA/60MJ	5	set
특기: 본 장비의 규격 및 수량은 납품/구매 계약서와 같다.

3) 제품설치 장소

가. LM-12-20-60M(1□2w/220V/240KA/60MJ): 교육원(방송실)

나. LM-34-38-90M(3□4w/380V/400KA/90MJ): 본관(보일러실), 복민관(보일러실)

교육원(기계실), 양수장

다. SM-12-20-60M(1□2w/220V/120KA/60MJ): 본관(비서실, 서무실), 교육원(관리실,                                                 세미나실), 일가관(강당)

다. 납품설치 기간

납품설치(납품설치) 기간 : 계약일로부터 30일 이내.

라. 납품설치 방법

낙뢰방호 접지시스템의 기술적 사항은 KS C-IEC, IEEE의 접지피뢰 기술규정에      적합하게 실시하여 낙뢰로부터 인명을 보호하고 유도뢰로부터 전자기기 등을        보호하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 접지피뢰 납품설치를 실시한다.

1) 모든 접지시스템을 공통접지시스템으로 구축한다.

2) KSC-IEC 61024,60364,62305 기술규정과 권고안에 적합하게 납품설치 한다.

가. 본 납품설치(공사)는 조달우수제품(3세대 접지장치 - 2007093)을 사용하여         PGS - 접지시스템을 제작, 납품설치 한다. 또한 사용되는 모든 계측기는 공인된       장비를 사용하여야 하며, 사용되는 모든 부품 및 자재는 KS 규격 또는 이와 동등       이상의 제품을 사용함을 원칙으로 하고, 세부규격 및 품질과 시공법은 접지시설       점검결과 및 대책에 근거한 동등 또는 동등 이상이 되도록 사업을 시행하여야 한다.

나. 계약자는 본 납품설치 사업을 위한 분석 및 시험·납품설치를 시행함에 있어서       각종 안전사고에 대한 대비를 철저히 하며, 사고 발생 시에는 모든 비용을          부담하고 책임을 져야한다.

다. 계약자는 본 납품설치 사업을 위한 분석 및 시험□납품설치를 시행함에 있어서       운용하고 있는 설비의 H/W 및 S/W에 어떠한 장애나 손상을 주어서는 아니 되며,       피해가 발생했을 시에는 계약자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

라. 계약자는 시행 중 발생되는 사고에 대하여 민·형사상 및 손해배상까지 책임을       져야한다.

마. 시행 중 항상 주위를 청결하게 유지하고 작업 잔재(폐기물)는 장외로 반출,        처리장에서 폐기하여야 하며, 안전구역 설정 등의 안전조치를 취한 후 시행         하여야 한다.

바. 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항은 IEC(국제 전기표준회의), IEEE(미국       전기전자 통신학회), ANSI(미국 규격협회), NEC의 접지기술 규정 및 권고안을       준용한다.

사. 본 시방서에 언급여부를 불문하고 납품설치, 시험의 필요한 부속자재(측정         장비, 커넥터, 기기 간 연결케이블 및 접속공구,지지 금구 등)가 소요될 경우       계약자의 책임으로 추가비용 요구 없이 납품설치, 시험하여야 한다.

자. 승인 및 준공검수

승인도서는 계약 후 7일 이내 3부를 제출하여야 하며, 준공도서 또한 준공검수       시 3부를 제출하여 준공검수에 만전을 기하여야 한다.

가. eca3G 접지장치에 대한 책임보증

1) 하자보증 기간은 납품설치 완료일로부터 2년간으로 한다. 3세대 접지장치 5년        보증, 낙뢰 및 이상전압에 대한 책임보증은 하자보증 기간으로 한다.

2) 계약자는 하자보증 기간 중 본 납품설치와 관련하여 납품 설치한 접지시스템의        하자사항과 낙뢰 및 Surge(유도뢰 포함) 유입으로 접지 대상설비에 피해가          발생했을 경우 신속히 조치하여 정상기능을 유지하여야 하며, 하자사항은           다음과 같다.

가) 접지설비의 모든 기자재(부품 포함)의 결함 및 성능 미달.

나) Surge(유도뢰)의 영향으로 장비가 소손(고장 등)된 경우.

다) 준공 후 접지 및 Surge(유도뢰)로 인하여 설비에 피해가 발생된 경우.

라) 기타 명백한 하자사항으로 입증된 경우.

3) 하자발생 시 계약자 책임으로 모든 결함을 교정, 보완하여야 하며 계약자가        신속한 조치를 취하지 않음으로 발생하는 모든 제반 문제에 대하여 책임(민□        형사상 책임 포함)을 져야하며 발주자의 어떠한 조치도 감수하여야 한다.

나. 상기 가.항의 책임보증 대상에서 제외되는 경우

1) 생산물배상 책임보험(LIG 10억원) 대상은 아래 항을 만족하여야 함.

2) 제품설치 대상 현장은 KS C-IEC 61024. KS C-IEC 60364, KS C-IEC 62305, IEEE,        NEC 접지피뢰 기술기준으로 접지 피뢰시스템이 구축되어야함.

3) 하자이행 기간은 계약서에 의하고, 제품의 품질보증 기간은 납품 설치일로부터        5년, 부품보유 A/S기간은 10년.

4) 상기 2) 항의 기술규정에 적합한 해당 설비와 장비에 대하여 PGS 및 eca3G 접지        피뢰시스템이 구축된  경우에 한하여 PL보험 적용 됨.

5) KS 규격품, 공인기관의 인증제품, 정부기관 및 공공기관의 제품 인증기준에 합격한        제품인 경우에 한하여 PL보험 적용 됨.

6) 규격 정품이여야 하고, 고장 등으로 인하여 동일부품 혹은 동일 UNIT에 2회        이상 수리된 이력이 없는 제품인 경우에 한하여 PL보험 적용 됨.

제 2 장 기술사항

낙뢰 피해에 대한 생산물배상 책임보험(LIG 10억)에 가입된 제품

가. ISO 인증제품- ISO14001:2004 인증

나. CE-인증제품- 제 PGS-0101□3

다. 전기전자 시험연구원(KETI)성능확인시험 필

라. 신기술벤처기업 생산제품 - 제 061625231-1-00669호

마. INNOBIZ기업 생산제품 - 제 6066-3249호

바. 수출제품 - 수출유망 중소기업 생산제품 - 제 2006-27호

사. 국제특허 등록제품 - PCT/KR2006002907

아. 특허 등록제품 - 제 10-0599359호

자. 중소기업 성능인증제품 - 제 27-098호

차. 정부조달우수제품 인증 - 제 2007093호

1) "대지에 매설 할 필요가 없는 접지장치"인 "eca3G"는 낙뢰 및 접지전류, Surge,        Noise전류를 대지에 매설한 접지전극 대신에 "eca3G"자체에서 에너지 변환으로        접지기능과 목적을 달성하는 "3세대 접지장치".

1세대(기존) :  접지전극 => 방전 => 대지

3세대(eca3G) : 방전판 <=> 촉매제 <=> 방전판

2) 낙뢰□접지전류의 에너지 변환으로 전기특성 중화

◈ 대지전위 상승 억제, 2차 이상전류 유입 문제 해소

3) 나노탄소 촉매제의 고주파수 저임피던스 특성

◈ 나노탄소의 반응속도, 내열성, 이온교환 특성 30년 이상보증 내구성

4) 친환경  편리성, 경제성, 유지관리,  교환환불 가능

◈ ISO 14001, 토양□수질 인체무해, 납품설치 NO, 누구나 납품설치 OK, 확인가능

가. 3세대 디지털 접지장치 (조달청 우수제품 인증번호- 2007093호)

인류 최초이자 세계 최초로 "땅에 매설할 필요가 없는 접지장치"로 국제특허(PCT   /KR 2006002907)를 받은 최첨단 "3세대 디지털 접지장치"이며, energy converter    apparatus의 이니셜로 "eca3G"라고 한다.

eca3G는 전원을 통하여 유입되어 장비를 손상하는 이상전압과 이상전류를 분석하는   검출장치, Surge와 Noise 감쇄장치, 이상전압 방전장치와 전하 중화장치로 구성되어   있으며, 전위불변을 만들어주는 전위동반상승 장치와 전위불변 원리를 이용한       3세대 디지털 접지장치이다.

eca3G는 피뢰침에 유도된 낙뢰전류, 전원선에 유도된 낙뢰 Surge전류, 장비에      유입된 Surge□Noise□ESD□EMI 접지전류와 Surge Protector의 방전전류를 서지     프로텍터(SPD)나 서지 어레스터와 같이 접지전극을 이용하여 대지에 단순 방전시키는   것이 아니라, 열 변환과 Arc 변환과 같은 에너지 변환을 이용하여 전기적 특성      자체를 원천적으로 제거하는 접지 및 피뢰장치이다.

eca3G가 개발됨으로써 낙뢰방호와 접지대책에 있어서 기존의 접지봉 매설, 피뢰침   설치 등의 2세대 접지 및 피뢰장치를 대신하는 경제적이며 과학적인 혁신이 이루어진   것이라고 할 수 있다.

나. 접지분야에서 녹색성장의 시작인 세계 최초의 3세대 접지장치의 특징과 장점은?

3세대 접지장치는 환불, 교환, 리콜이 가능한 접지장치 제품으로,

1) 땅을 파고 매설할 필요가 없어 간단하게 설치가 가능하다.

2) 땅속에 매설하지 않고 지상에 설치를 하여 언제든지 이동 설치가 가능하다.

3) 지상에 설치되어 불만족 시 환불, 교환, 리콜이 가능하다.

4) 10억원 생산물배상 책임보험에 가입되어 100% 책임보증이 가능하다.

5) 중장비 없이 누구나 설치가 가능하여 경제적이다.

6) 대지에 매설하지 않아 환경 및 토양오염 방지를 하는 친환경 제품이다.

7) 구매와 납품설치가 신속하여 정확하고 신속한 낙뢰대책이 가능하다.

가. 연결부 접속 설명

나. 설치 방법

1) 낙뢰 및 서지 등으로부터 보호하고자 하는 설비의 전원 분전반의 위치에서는        5m 이내, 피보호 설비에서는 10m 이내에 eca3G를 설치하는 것이 효율적이다.

거리를 초과할 때에는 eca3G를 추가 설치해야 한다.

2) eca3G의 전원차단기를 off의 위치에 놓고, 분전반의 메인 차단기를 off의          위치로 놓은 후, 메인 차단기의 2차측 전원라인에서 전원을 인출하여 eca3G의        전원 연결단자에 연결한다.(전선 규격: 4□□10□, 전선길이 : 5m 이내 권장)

3) 보호하고자 하는 설비의 접지단자에 접지선을 연결한 후, eca3G의 접지선          연결 단자대의 접지선 연결 볼트에 전기적 접속이 양호하도록 견고하게 접속        연결한다.(접지선 규격 : 4□ 이상, 접지선 길이 : 10m 이내 권장)

4) 피보호 설비의 접지가 주접지 단자대(MGB)에 접속되어 있는 경우에는 eca3G의        주접지 단자대 연결단자에 접지선을 연결한 후 피보호 설비의 접지가 연결되어        있는 주접지 단자대(MGB)에 견고하게 접속을 한다.

5) CCTV 설비의 동축 케이블은 eca3G의 동축 케이블 1차(IN), 2차(OUT)단자에         동축 케이블을 연결한다.

6) 피뢰침이 설치되어 있는 경우에는 피뢰 인하도선과 접속된 접지선에 35□          이상의 접지선을 접속하여 eca3G의 주접지 단자대(MGB) 연결단자에 전기적          접속이 양호하도록 접속한다.(접지선 규격 : 35□ 이상)

7) 분전반 메인 차단기 및 eca3G 전원 차단기의 스위치를 동작(ON)의 위치로          원상 복구한다.

2008년 09월 17일

(주) 그라운드 기술위원회

작    성 : 주식회사 그라운드                  C  T  O   우  성  철

토목설비 특급기술자                부 사 장   안  수  준

정보통신 초급기술자                본 부 장   김  국  영

정보통신 특급기술자                부    장   고  재  춘

정보통신 특급기술자                부    장   신  영  호

감    수 : 전기설비, 소방 전기설비 기술사     감    사   손  호  섭

선문대학교 전자정보통신공학부교수  이학박사   박  철  근

선문대학교 전자정보통신공학부교수  이학박사   안  성  준

선문대학교 전자정보통신공학부교수  이학박사   안  승  준

(주)그라운드 국내외 취득 인증서

인 증 현 황	인 증 일	인 증 번 호
기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)	2006-12-14	제 6066-3249 호
기업부설연구소인정서	2006-10-18	제 20062812 호
벤처기업(연구 개발기업)	2008-06-23	제 20080400327 호
부품소재 전문기업 확인서	2008-06-27	제 5575 호
생산물배상 책임보험 가입	2007-07-24	11122008GP-00002-001
성능인증(대지에 매설할 필요가 없는 접지장치)	2007-02-09	제 150279 호
성능인증(접지저항 저감제)	2007-02-20	제 27-096 호
성능인증(PGS - 접지봉)	2007-03-08	제 27-098 호
우수제품(3세대 접지장치)	2007-05-23	제 2007093 호
우수제품(PGS - 접지봉)	2007-06-29	제 2007120 호
우수제품(PGS - 접지저항 저감제)	2007-05-23	제 2007094 호
특허(대지에 매설할 필요가 없는 접지장치)	2006-07-04	제 10-0599359 호
특허(애드벌룬을 이용하는 피뢰장치)	2008-05-29	제 10-0835237 호
특허(접지장치 및 이를 이용한 접지공법)	2006-03-08	제 10-0561179 호
특허(접지저항 저감제)	2004-08-09	제 10-0444909 호
CE 인증(3세대 접지장치)	2007-02-12	2007TS00188
ISO 14001:2004	2006-08-27	F004401096
ISO 9001:2001	2006-08-28	AR 3817
Q-Mark	2007-02-12	Y82Q-2007-006
UL	2006-06-06	KDER.E258509

주요 실적

국가 특수기관, 군부대

□ 청와대	□ 청와대 경호처 IT 팀	□ 해군 1,2,3 함대사령부	□ 작전사령부
□ 목표해	□ 인천해역방어사령부	□ 제주해역방어사령부	□ 해병6여단
□ 공군	□ 국군통신사령부	□ 정보사령부	□ 목포해역방어사령부

국가 공공기관, 공영, 납품설치단체

□ 정보통신부	□ 이천 전파연구소	□ 인천, 군산, 대산, 서산, 부산 해양수산청
□ 제주기상청	□ 환경관리공단	□ 산림청	□ 산업기술 시험연구원
□ 한국	□ 해양위성항법사무소	□ 서울 체신청	□ 제주 기상청

지방자치단체

□ 서울시 도	□ 서울시 지하철납품설치	□ 용산구청	□ 성북구청
□ 부	□ 구리시청	□ 강원소방서	□ 창원시청
□ 광양시청	□ 광주시청	□ 일산구청	□ 덕양구청
□ 강화군청	□ 삼척시청	□ 영도구청	□ 서울시 도시철도 납품설치

상하수도 사업소, 오폐수 처리시설

□ 서울시 소	□ 춘천시 상하수도 사업소	□ 창원시 상수도 사업소	□ 대산정수장
□ 덕남정수장	□ 밀양정수장	□ 북면정수장	□ 광양시 상수도사업소
□ 장	□ 부안댐	□ 구리시 하수종말처리장	□ 도계 하수종말처리장
	□ 횡성군 상수도사업소

방송국 유□무선 통신 기지국

	□ KBS 모악산 송신소	□ KBS 원효봉 송신소	□ KBN 망진산 송신소
□ 망	□ KBS 함백산 중계소	□ KBS 팔공산 중계소	□ KBS 감악산 중계소
□ SBS 광	□ 017 신세기통신	□ SK 텔레콤	□ KBN 불모산 송신소
□ KT 프리텔	□ 대구방송 학가선 송신소	□ KBS 불모산 중계소
□ 하나	□ KT 서부망	□ KBS 함백산 중계소	□ 삼척MBC 초록봉 중계소

대학, 병원, 연구시설, 산업체, 골프장

□관	□ 한양대학교 퓨전센터	□ 장안대학교	□ 원자력병원 연구소
□	□ 산업기술 시험원	□ 명지병원	□ PKL
□ 삼성 SDS	□ 태영 C.C.	□ 남수원 C.C.	□ ABB 코리아
	□ 서흥캅셀	□ 삼성전자 NETWORK	□ 울산현대중공업
□ 삼성물산	□ 한양대학교 안산캠퍼스	□ 통합 연구센터(SUPER TEAM)

해외

□ GLOVE TELECOM(PH)	□ SMART TELECOM(PH)	□ CHINA NETWORK(CH)
□ CHT TELECOM(TAIWAN)	□ DALIAN TELECOM(CH)	□ SUN-CELLULAR(PH)