시방 및 제안서

<강원 고성 죽왕/현내 정수장>

Ⅰ. 접지 및 피뢰 설비의 진단

Ⅱ. 현장진단 내용

Ⅲ. 문제점 해결 방안

Ⅳ. PGS & eca3G 설치시방서

2008년 10월

주식회사 그라운드

Ground Co., Ltd.

Ⅰ. 접지 및 피뢰 설비의 진단

1. 진단 개요

가. 낙뢰 및 Surge(이상 전압) 등으로부터 기존의 접지시설을 분석하여 제어 및 계측          설비와 같은 고가의 설비를 보호할 수 있는 대책을 수립한다.

나. 접지 및 피뢰기술규정에서 독립 접지방식인 KS C 기술규정이 2005년 1월에 공통           접지방식인 KS C-IEC로 전면 개정이 이루어졌으며, 이는 과거 KS C의 독립 접지            방식으로 시설된 접지 시스템이 이론적 문제점과 또한 기술적으로 부적합한 면이           있음을 현장 조사를 통하여 확인한다.

다. 따라서 KS C 기술규정으로 시설된 접지 및 피뢰시스템에 대한 낙뢰 및 이상               전압으로부터의 피해를 100% 예방을 하기 위해서 개정된 KS C-IEC 기술규정에 적합          하게 접지 설비를 개선하고자 한다.

라. 특히 피뢰침과 접지에 대한 잘못된 이론 및 기술의 오류를 개선하고, 전기 및 전자          통신 자동화 설비 및 전기전자 통신제어 정보화 설비의 고장과 파손 및 오동작의           원인을 근본적으로 정확하게 원인 규명하여 그 대책을 수립하고자 한다.

마. 전기전자 통신제어 자동화설비 System의 안정적인 운용에 있어서 가장 큰 저해 요소          중의 하나인 낙뢰피해 방지를 위하여 피뢰 및 접지시스템과 관련된 부문에서 정밀          하게 진단 조사하여 문제점을 분석하고 근본적인 대책을 수립하여 전기□전자□통신          □제어□방송설비를 안정적으로 운용할 수 있도록 하기 위함이다.

2. 진단 명: 강원 고성 관할 죽왕/현내 정수장

3. 진단 일시: 2008년 10월 22일(수)

4. 진단 장소: 강원도 고성군 죽왕면 문암진리 소재 죽왕 정수장

강원도 고성군 현내면 배봉리 소재 현내 정수장

5. 진단 목적

가. 전기· 전자· 통신· 자동화 설비의 접지 및 피뢰시스템 분석

나. 기존 접지 및 피뢰설비에 대한 문제점 진단과 해결대책 수립

다. KS C에서 KS C-IEC로 기술규정이 개정됨에 따른 효과적인 개선대책 수립

6. 진단의 내용

가. 접지피뢰시스템 조사 및 분석(KS C /KS C-IEC규정 준수여부)

나. 접지와 N 상, R, S, T 상의 전위차 측정

Ⅱ. 현장진단 내용

1. 현장진단 개요

가. 소재지: 강원도 고성군 죽왕읍 문암진리 218-4 죽왕 정수장

강원도 고성군 현내읍 배봉리 42 현내 정수장

나. 측정 환경: 온도(5□~25□), 습도(20%~70%)에서 오차 발생 영향요소 없음.

다. 측정일시 : 2008년 10월 22(수)

라. 측정자 :  영업팀 한재원, 강원본부 정종세

마. 현장 담당자 : 해당 정수장 상주 관리자

바. 기  상 : 흐린 후 비

사. 사용 장비

① POWER ANALYZER 2060        1 대

② PROVA 5601                 1 대

③ WIN GEO X                  1 대

④ WIN LOG Ver 2.0 Pro.       1 식

⑤ PC(Note book)              0 대

⑥ 디지털 테스터              1 대

아. 사용 장비별 설명

① POWER ANALYZER 2060

전력품질 및 전위차 측정 분석 장치

② PROVA 5601

클램프형 접지저항 값, 접지 임피던스 값 측정 장치

③ WIN GEO X

토지저항률, 접지저항 값, 접지 임피던스 값, 등 전위 상태 측정 장치

④ WIN LOG Ver 2.0 Pro.

전력품질 분석(PF, 전압 파형, 전류 파형, 전압 고조파, 전류 고조파 등)

⑤ PC(Note book)

프로그램 운용 노트북

⑥ 디지털 테스터

N 상과 접지 간의 전위차 측정, 접지와 각 상 간의 전압 측정

2. 현장 진단 내용

가. 죽왕 정수장 접지피뢰시스템 조사 및 분석

① 본 시설은 전력 · 피뢰 · 설비접지가 각각 독립접지 형태로 구성되어 있으며,                피뢰침 지지대의 굵기 및 인하도선 육안 확인 불가로 접지저항 값 측정 불가,              내부 접지 단자함의 접지저항 값을 측정한 결과 0.131로 측정되어 정상적인                접지가 아닌 접지선에 의해 내부가 루프 상태인 것으로 판단됨.

피뢰침의 인하도선은 지중 매설	메인 제어실 내 접지단자함	기계실 후방 외측 접지저항

② 건물내부에 메인 저압 분전반, 주 분전함, 기계실 분전함 등의 전위차를 측정            하였으며 측정 결과, 등 전위의 권장 기준치인 0.05V 미만을 초과하여 낙뢰 및                  Surge(이상전압)이 전원 및 접지선을 통해 유입 시 장비 파손 등을 야기할 수 있으므로              대책이 필요할 것으로 판단됨.

메인 저압 분전반(1.079V)	주 분전함(1.022)	기계실 분전함(0.241V)

나. 현내 정수장 접지피뢰시스템 조사 및 분석

① 본 시설은 한전 공급 측 전신주의 접지선이 외부에 노출, 메인 저압 분전반에만            접지 설비가 구축되어 있으나, 그 또한 매우 미흡하며, 타 설비에 대해서는 자체            접지만 연결되어 있음.

한전 공급 전신주 접지선	유량 제어 PLC 판넬 내 접지부스바

② 건물내부에 메인 저압 분전반, 주 분전함, 기계실 분전함 등의 전위차를 측정            하였으며 측정 결과, 메인 저압 분전반을 제외한 모든 개소에서 등 전위의 권장 기준치인            0.05V 미만을 초과하여 낙뢰 및 Surge(이상전압)이 전원 및 접지선을 통해 유입 시 장비            파손 등을 야기할 수 있으므로 대책이 필요할 것으로 판단됨.

메인 분전반(0.057V)	유량 제어 PLC 판넬(28.18V)	배수지 측 수위계 판넬(1.13V)

③ 접지 미연결 장비에 대해서는 별도의 접지선 연결이 필요함.

메인 분전반(0.057V)	유량 제어 PLC 판넬(28.18V)	배수지 측 수위계 판넬(1.13V)

다. 접지시스템이 KS C-IEC 국제 규격에 적합하지 않은 시스템으로 설치되어 있음.

□ 참고(관련근거 KS C-IEC 기술규정)

일본의 델타(□)결선 전기방식의 독립 접지방식을 수용하는 잘못이   있었으나, 2005년 부터는 일본과 온두라스 등 6개국을 제외한 전 세계 국가와 우리나라에서 사용하는 와이(Y) 결선 전기방식에 적합한 공통   접지방식을 채택하고 있는 국제 기술규정(IEC)을 수용하여 KS C-IEC로 접지 및 피뢰설비 기술규정으로 개정하였다. 따라서 2005년 이전의 KS C 기술규정에 의하여 독립 접지방식으로 잘못 설비된 접지 및 피뢰설비를 개정된 KS C-IEC 규정에 의하여 공통 접지방식으로 올바르게 개선을 하여 우기철에 심각하게  발생하는 낙뢰로부터 전자통신 정보화 설비를 보호하여 예산을 절약하고, 안정적인 설비와 장비를 운용할 수 있는 접지시스템을 구축해야 하는 것으로 조사 분석되었다.

라. 전력접지와 상수도관 기타 금속관과 본딩하여 등전위로 구성되어야 하나, 독립 접지로          구축되어 있거나, 장비의 함체 접지만이 되어 있음.

Ⅲ. 문제점 해결 방안

1. 전력□피뢰□통신 및 수도관, 금속배관설비, 제어설비를 모두 공통접지로     개선하여 낙뢰 및 이상전압으로부터 장비보호는 물론 예산을 절감하고, 관련     법규의 준수로 안전사고 발생 시 법률적으로도 문제가 없도록 개선한다.

2. 피뢰침 혹은 대지, 금속체 등을 통하여 유입된 낙뢰전류의 해결 대책으로     eca3G를 설치하여 이상전압 상승을 방지하고 과도전류를 신속하게 중화시켜     제거한다.

3. 접지 시스템을 KS C-IEC, 국제규격(IEC, NEC, ITU/TC, IEEE)에 만족하도록     개선하여 낙뢰 및 Surge 피해를 100% 방지할 수 있도록 한다.

4. 모든 접지의 구성은 공통 접지시스템으로 하여 등 전위가 되도록 한다.

전원 접지시스템은 TT 방식과 TN 방식의 혼용에서 TN-C방식으로 변경한다.

5. 시설 내부의 모든 장비에 접지를 실시하며, 내부 설비 접지시스템에 있어서     등 전위 시스템을 구축한다. 특히 모든 장비간의 전위차 및 접지간의 전위     차를 0.05[V] 이내를 유지하도록 한다.

6. 전력접지와 매설 배관된 금속관(상하수도관 같은 금속배관 등)은 접지용     전선으로 상호간에 본딩을 하고 3세대 접지장치(eca3G)를 설치하여, 패러데이    법칙을 적용한 0전위가 되도록 등 전위 접지를 구축하여 낙뢰 및 이상        전압으로부터 전자장비와 인명을 보호할 수 있도록 한다.

Ⅳ. PGS & eca3G 설치 시방서

제 1 장 일반사항

가. 명칭

본 PGS & eca3G 납품설치의 명칭은□낙뢰방호 접지시스템 설치 납품을 위한 PGS &         eca3G 납품설치□(이하 □PGS & eca3G 납품설치□)라 칭한다.

나. PGS & eca3G 납품설치의 목적

2005년 이전에 국내 접지 및 피뢰설비의 기술규정은 일본의 델타(□)결선 전기     방식의 독립접지 방식을 수용하는 잘못이 있었으나, 2005년부터는 일본과 온두      라스 등 6개국을 제외한 전 세계 국가와 우리나라에서 사용하는 와이(Y) 결선       전기방식에 적합한 공통 접지방식을 채택하고 있는 국제 기술규정(IEC)을 수용      하여 KS C-IEC로 접지 및 피뢰설비 기술규정을 개정하였다. 따라서 2005년 이전의     KS C 기술규정에 의하여 독립 접지방식으로 잘못 설비된 접지 및 피뢰설비를        개정된 KS C-IEC 규정에 의하여 공통 접지방식으로 올바르게 개선하여 우기철에     심각하게 발생하는 낙뢰 및 이상전압으로부터 전자통신 제어 설비를 보호하여          예산을 절약하고, 안정적인 설비와 장비를 운용할 수 있는 접지시스템을 구축하는     것을 주목적으로 한다.

가. 납품설치 범위

본 PGS & eca3G 납품설치의 적용범위는 견적서, 내역서, 시방서의 범위로 한다.

1) 전기·통신·신호 제어설비와 인명보호 접지 시스템을 구축한다.

2) 낙뢰 및 이상전압으로부터 전기설비 및 전자통신설비 등을 100% 보호할 수         있도록 접지 시스템을 구축한다.

3) 공통 접지시스템을 구축하여 모든 접지는 등 전위가 되도록 한다.

4) 전기·통신·신호 제어설비에는 eca3G를 내역대로 설치한다.

5) 전원 접지, 구조체 철근, 등에 본딩하여 공통 접지시스템을 구축한다.

나. 제품 사양

1) 본 접지시설 납품설치는 조달우수제품(인증번호 접지봉-2007120호, 접지 저감제         -2007094호, 3세대 접지장치-2007093호)을 사용하여 PGS- 접지시스템을 제작         납품설치하며, 주요제품의 규격은 아래와 같이 한다.

□ 본 제품은 대체· 대용품이 없음

2) 주요제품 규격

PGS - 접지봉
조달청등록 물품코드	품 명	규 격
39121613-21061404	PGS - LT 접지봉	□54□/1.78t/6m(L-Type)

PGS - 접지 저감제
조달청등록 물품코드	품 명	규 격
39121633-20852924	PGS - Ion Catalyzer	25Kg/gel
39121633-20862307	PGS - Active Catalyzer	25Kg/gel

3세대 접지장치(eca3G)
조달청등록 물품코드	품 명	규 격	수량	단위
39121613-21084420	LM-12-20-60M	1□2w/220V/240KA/60MJ	1	set
39121613-21084418	LM-34-38-90M	3□4w/380V/400KA/90MJ	2	set
39121613-21084441	SM-12-20-60M	1□2w/220V/120KA/60MJ	1	set
39121613-21084443	SM-34-38-90M	3□4w/380V/240KA/90MJ	3	set
특기: 본 장비의 규격 및 수량은 납품/구매 계약서와 같다.

3) 제품설치 장소

가. PGS - 접지봉/접지 저감제

- 죽왕 정수장 메인 분전반 위치 건물 외측 2개소, 기계실 외측 2개소

- 현내 정수장 관사, 메인 분전반 위치 건물 인근, 기계실(펌프실)

- 개별 현내 배수지 CCTV 인근

나. 3세대 접지장치 eca3G

- LM-12-20-60M(1□2w/220V/240KA/60MJ): 현내 배수지 수위계 제어 판넬

- LM-34-38-90M(3□4w/380V/400KA/90MJ): 죽왕/현내 정수장 메인 분전반 각 1대

- SM-12-20-60M(1□2w/220V/120KA/60MJ): 현내 정수장 기계실(펌프실)

- SM-34-38-90M(3□4w/380V/240KA/90MJ): 죽왕 정수장 기계실, 하절기용 펌프실,

현내 정수장 관사 내 UPS

다. 납품설치 기간

납품설치(납품설치) 기간 : 계약일로부터 30일 이내.

라. 납품설치 방법

낙뢰방호 접지시스템의 기술적 사항은 KS C-IEC, IEEE의 접지피뢰 기술규정에      적합하게 실시하여 낙뢰로부터 인명을 보호하고 유도뢰로부터 전자기기 등을        보호하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 접지피뢰 납품설치를 실시한다.

1) 모든 접지시스템을 공통 접지시스템으로 구축한다.

2) KS C-IEC 61024,60364,62305 기술규정과 권고안에 적합하게 납품설치 한다.

3) 낮은 접지 임피던스 값을 갖는 PGS 접지봉을 시공하여 고주파 전자장비의 안정        적으로 운용하며 임펄스 전류를 신속히 대지로 방전시킬 수 있도록 시설하여          장비를 보호한다.

4) 계절, 온도 등 외부 환경 영향을 받지 않는 PGS 접지봉 시공으로 수명이 30년        이상 유지되도록 시설, 예산을 절약한다.

가. 본 납품설치(공사)는 조달우수제품(인증번호 접지봉-20070120호, 접지 저감제       -2007094호, 3세대 접지장치-2007093호)을 사용하여 PGS - 접지시스템을 제작,       납품설치 한다. 또한 사용되는 모든 계측기는 공인된 장비를 사용하여야 하며,       사용되는 모든 부품 및 자재는 KS 규격 또는 이와 동등 이상의 제품을 사용함을       원칙으로 하고, 세부규격 및 품질과 시공법은 접지시설 점검결과 및 대책에 근거한       동등 또는 동등 이상이 되도록 사업을 시행하여야 한다.

나. 계약자는 본 납품설치 사업을 위한 분석 및 시험·납품설치를 시행함에 있어서       각종 안전사고에 대한 대비를 철저히 하며, 사고 발생 시에는 모든 비용을          부담하고 책임을 져야한다.

다. 계약자는 본 납품설치 사업을 위한 분석 및 시험□납품설치를 시행함에 있어서       운용하고 있는 설비의 H/W 및 S/W에 어떠한 장애나 손상을 주어서는 아니 되며,       피해가 발생했을 시에는 계약자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

라. 계약자는 시행 중 발생되는 사고에 대하여 민·형사상 및 손해배상까지 책임을       져야한다.

마. 시행 중 항상 주위를 청결하게 유지하고 작업 잔재(폐기물)는 장외로 반출,        처리장에서 폐기하여야 하며, 안전구역 설정 등의 안전조치를 취한 후 시행         하여야 한다.

바. 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항은 IEC(국제 전기표준회의), IEEE(미국       전기전자 통신학회), ANSI(미국 규격협회), NEC의 접지기술 규정 및 권고안을       준용한다.

사. 본 시방서에 언급여부를 불문하고 납품설치, 시험의 필요한 부속자재(측정         장비, 커넥터, 기기 간 연결케이블 및 접속 공구, 지지 금구 등)가 소요될 경우       계약자의 책임으로 추가비용 요구 없이 납품설치, 시험하여야 한다.

아. 승인 및 준공검수

승인도서는 계약 후 7일 이내 3부를 제출하여야 하며, 준공도서 또한 준공검수       시 3부를 제출하여 준공검수에 만전을 기하여야 한다.

가. eca3G 접지장치에 대한 책임보증

1) 하자보증 기간은 납품설치 완료일로부터 2년간으로 한다. 3세대 접지장치 5년        보증, 낙뢰 및 이상전압에 대한 책임보증은 하자보증 기간으로 한다.

2) 계약자는 하자보증 기간 중 본 납품설치와 관련하여 납품 설치한 접지시스템의        하자사항과 낙뢰 및 Surge(유도뢰 포함) 유입으로 접지 대상설비에 피해가          발생했을 경우 신속히 조치하여 정상기능을 유지하여야 하며, 하자사항은           다음과 같다.

가) 접지설비의 모든 기자재(부품 포함)의 결함 및 성능 미달.

나) Surge(유도뢰)의 영향으로 장비가 소손(고장 등)된 경우.

다) 준공 후 접지 및 Surge(유도뢰)로 인하여 설비에 피해가 발생된 경우.

라) 기타 명백한 하자사항으로 입증된 경우.

3) 하자발생 시 계약자 책임으로 모든 결함을 교정, 보완하여야 하며 계약자가        신속한 조치를 취하지 않음으로 발생하는 모든 제반 문제에 대하여 책임(민□        형사상 책임 포함)을 져야하며 발주자의 어떠한 조치도 감수하여야 한다.

나. 상기 가.항의 책임보증 대상에서 제외되는 경우

1) 생산물배상 책임보험(LIG 10억원) 대상은 아래 항을 만족하여야 함.

2) 제품설치 대상 현장은 KS C-IEC 61024. KS C-IEC 60364, KS C-IEC 62305, IEEE,        NEC 접지피뢰 기술기준으로 접지 피뢰시스템이 구축되어야함.

3) 하자이행 기간은 계약서에 의하고, 제품의 품질보증 기간은 납품 설치일로부터        5년, 부품보유 A/S기간은 10년.

4) 상기 2) 항의 기술규정에 적합한 해당 설비와 장비에 대하여 PGS 및 eca3G 접지        피뢰시스템이 구축된  경우에 한하여 PL보험 적용 됨.

5) KS 규격품, 공인기관의 인증제품, 정부기관 및 공공기관의 제품 인증기준에 합격한        제품인 경우에 한하여 PL보험 적용 됨.

6) 규격 정품이여야 하고, 고장 등으로 인하여 동일부품 혹은 동일 UNIT에 2회        이상 수리된 이력이 없는 제품인 경우에 한하여 PL보험 적용 됨.

제 2 장 기술사항

□ 국가지원사업-중소기업청 기술혁신과제 "성공" 판정 제품

□ 신기술벤처기업 생산제품 제061625231-1-00669호

□ INNOBIZ기업 생산제품 제6066-3249호

□ 수출유망중소기업 생산제품 제2006-27호

□ 한국전기연구원(KERI)성능확인시험 필

□ UL-인증 획득제품 E258509 UL America

□ 특허등록 제품 제10-0561179 호

□ 중기청 성능인증 획득제품 제27-098호

□ 정부조달우수제품 인증-제2007120호

□ 국가지원사업-중소기업청 기술혁신과제 "성공" 판정 제품

(과제명: 뇌서지 보호를 위한 접지저감제의 개발제품)

□ 신기술벤처기업 생산제품-제061625231-1-00669호

□ INNOBIZ기업 생산제품-제6066-3249호

□ 수출제품-수출유망중소기업 생산제품-제2006-27호

□ 한국전기연구원(KERI)성능확인시험 필

□ 한국화학시험연구원 시험 필

□ ISO 14001, ISO 9001-인증 획득제품

□ 특허등록 제품 제 0444909 호

□ 중기청 성능인증 획득제품 제27-098호

□ 정부조달우수제품-제2007094호

낙뢰 피해에 대한 생산물배상 책임보험(LIG 10억)에 가입된 제품

가. ISO 인증제품- ISO14001:2004 인증

나. CE-인증제품- 제 PGS-0101□3

다. 전기전자 시험연구원(KETI)성능확인시험 필

라. 신기술벤처기업 생산제품 - 제 061625231-1-00669호

마. INNOBIZ기업 생산제품 - 제 6066-3249호

바. 수출제품 - 수출유망 중소기업 생산제품 - 제 2006-27호

사. 국제특허 등록제품 - PCT/KR2006002907

아. 특허 등록제품 - 제 10-0599359호

자. 중소기업 성능인증제품 - 제 27-098호

차. 정부조달우수제품 인증 - 제 2007093호

1) "대지에 매설 할 필요가 없는 접지장치"인 "eca3G"는 낙뢰 및 접지전류, Surge,        Noise전류를 대지에 매설한 접지전극 대신에 "eca3G"자체에서 에너지 변환으로        접지기능과 목적을 달성하는 "3세대 접지장치".

1세대(기존) :  접지전극 => 방전 => 대지

3세대(eca3G) : 방전판 <=> 촉매제 <=> 방전판

2) 낙뢰□접지전류의 에너지 변환으로 전기특성 중화

◈ 대지전위 상승 억제, 2차 이상전류 유입 문제 해소

3) 나노탄소 촉매제의 고주파수 저임피던스 특성

◈ 나노탄소의 반응속도, 내열성, 이온교환 특성 30년 이상보증 내구성

4) 친환경  편리성, 경제성, 유지관리,  교환환불 가능

◈ ISO 14001, 토양□수질 인체무해, 납품설치 NO, 누구나 납품설치 OK, 확인가능

가. PGS 접지봉 설치방법

1) 위의 그림과 같이 지하를 약 60cm 깊이로 터파기를 한다.

2) PGS 접지봉 시공방법은

가) 터파기한 위치에 Active Catalyzer가 충진된 L형 접지봉(□54□x3mx1.78t)을 넣는다.

나) L형 접지봉의 하단부 커넥터에 PGS - 어댑터 봉(□22□ x 3m x 1.65t)을 연결한다.

다) L형 접지봉의 하단부 커넥터와 PGS - 어댑터 하단부의 연결 접속은 산소 용접기를          사용하여 발열용융 접속하여 전기적, 물리적으로 접속이 좋도록 시공한다.

라) 접지봉의 길이에 대하여 설계 내역과 터파기 깊이에 의거하여 상기 나)항부터            반복 시행하고 L형 접지봉의 상단부에는 PGS - Head 접지봉을 접속하고 End 접지봉의          하단부에는 마감 캡을 설치한다.

3) 위와 같이 PGS 접지봉을 설치한 다음에는 접지봉 상부에 ION-Catalyzer(이온         촉매제)를 도포한다.

4) PGS 접지봉의 Head 부분에서 접지선을 인출한다.

5) 작업 시 주의할 사항은

가) 접지봉의 이온전해질 방출용 구멍이 막히지 않도록 유의한다.      나) 접지봉 간의 접속은 반드시 발열용융 접속(산소용접)한다.

다) 작업 간에는 보안경, 안전모, 안전화를 착용한다.

라) 분진이나 소음으로 작업장 주변에 피해를 주지 않도록 대책을 수립한다.

마) 작업한 주변을 깨끗하게 정리정돈을 하여 작업 전과 동일하게 환경을 복구한다.

바) 최종적으로 접지봉 매설표지판(주의표지판)을 설치하여 유지관리가 용이하게 한다.

나. PGS 공법의 기술사항

1) 본 시방은 PGS - 접지시스템(특허 제10-00561179호)으로 하며, 주요제품은         조달우수제품(인증번호 2007093호, 2007094호, 2007120호)으로 한다.

(□ 본 제품은 대체· 대용품이 없음).

또한 접지시설에 사용되는 접지선, 접지전극, 부속자재와 시공방법은 KS C         규격에 적합하여야 하며, 접지선은 KS C 3302에 의한 KIV 전선 또는 동등           이상의 절연 효력이 있는 전선을 사용하여 시공하여야 한다.

2) 필요 시 설치될 수 있는 모든 기자재는 KS 규정에 적합한 것 또는 동등            이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

3) 본 설치는 PGS 접지시스템이 구축되는 모든 시설물에 있어서 등 전위 상태가        되도록 공통 접지시스템을 완료한다.

4) 지하 매설물을 확인한 후 접지봉의 Type에 알맞게 지반의 천공위치를 선정하며,        천공위치는 접지 시설물이나 주접지반에서 가능한 최단거리에 위치하도록 한다.         타 분야 시설물에 문제가 발생하지 않도록 충분히 검토 조사 후 시공 위치를        선정, 시공하여야 하며 천공 시에는 지름 □120□이상으로 시추장비(보링)를        이용하여 천공하여야 한다.

5) 접지 전극 및 접지 모선의 설치위치는 준공도면에 명확히 표시하여, 준공 후        검사자 및 검수자에게 제출한다. 또한 접지관련 설비는 설치완료 후 유지 관리가        편리하도록 접지전극 표지판 등을 설치하여야 한다.

7) 접지극간 접지선 포설 시에는 노출(절연전선)이나 매설 시공하고, 인출할          때에는 굴곡을 적게 하여 임피던스를 낮추도록 하여야 하고, 접지전극 인출선과

기준전위 및 등 전위 확보를 위한 Ring Mesh는 지중에서 발열용융 접속(Cad         Welding)하여야 한다.

8) 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 금속관(가스철관 등을 포함),         합성수지관 등에 넣는다. 단, 피뢰침, 피뢰기용 접지도선은 노출 시공을            원칙으로 한다.

9) 낙뢰 및 이상 전류 유입 시 원활하게 방전될 수 있는 상태를 유지하기 위해        접지극 주위에는 이온 촉매제와 활성 촉매제를 일정비율로 혼합 충진하고,          이런 촉매제는 최소 30년 이상 응고되지 않아야 하며 아래의 제품 또는 동등        이상의 성능이 인정된 제품으로 시공하여야 한다.

특히 촉매제는 아래와 같은 특성을 만족하는 제품이여야 한다.

가) 낙뢰전류와 같은 고주파의 Impulse성 전류를 신속하게 방전할 수 있도록 도체             저항율이 0.2[□.m] 미만의 제품이여야 한다.

나) 화학제품이 아닌 천연 재료만으로 제조된 제품으로 인체와 자연환경에 무해한             제품일 것.

다) 낙뢰전류와 같은 큰 용량의 전류도 신속하게 전기적 성분을 중화할 수 있는               이온 촉매제(PGS - Ion Catalyzer), 활성 촉매제(PGS - Active Catalyzer)와 같은           전기성분을 중화할 수 있고 촉매기능을 만족하여야 한다.

라) ph7 이상 ph10 미만의 알칼리성 전해질을 방출하여 접지전극의 부식을 방지할 것.

마) 공기 중 습기를 흡수하고, 대지의 수분을 흡착하여 광물성의 음이온 전해질을             방출하여 주변 토양과의 촉매 기능을 수행할 수 있는 제품일 것.

바) 한국 화학시험원의 토양오염 공정시험법에 의한 시험을 필한 제품일 것.

10) 접지전극(접지봉, 피뢰 접지전극 동일)의 재질과 구조는 아래의 조건을            만족할 것.

가) 순동 99% 이상의 동 파이프 형태로 직경이 □20□□60□ 이하일 것.

나) 두께는 1.65□ 이상, 1개당 길이는 3m 이상이고 Set당 6m 이상일 것.

다) 낙뢰전류 및 Impulse 특성의 이상전류를 신속하게 방전할 수 있는 병렬 집합              효과와 전위 간섭 효과를 최소화하는 구조의 접지전극일 것.

라) 지락전류나 낙뢰전류에 견딜 수 있는 충분한 전류용량을 가지고, 대지 토양               환경에서 강한 내부식성, 내전식성을 갖는 신뢰성 높은 재료를 사용해야 한다.             (보증서 또는 규격서 제출)

마) 시공지역의 토지저항률을 측정, 분석하여 낙뢰(유도뢰 포함)에 의한 대지전위             (과도전압) 상승을 최소화 할 수 있는 촉매제와 결합된 접지봉의 구조를 갖춘              제품이어야 한다.

바) 접지전극의 형태가 동공이 형성된 파이프 형태의 접지전극으로, 정전용량과               리액턴스, 저항률을 고려하였을 때, 합성 임피던스 값을 최소화 할 수 있는                접지전극일 것.

사) 한 개의 보링 천공 개소에 여러 개의 접지전극을 넣어서 시공하는 것과 같은              접지저항을 저감하는 효과를 얻을 수 있는 구조로 된 접지전극을 사용하여야 한다.

아) 음이온 전해질을 방출하고 낙뢰 및 Surge 전류와 같은 전기성분을 열에너지로             전환하고 전기를 중화할 수 있으며 빠르게 방전할 수 있도록 하는 촉매제가 충진           된 접지전극일 것.

자) 접지전극 상단에서 접지전극 하단까지 촉매제와 수분이 공급될 수 있는 파이프            형태로 유로가 제공되도록 관통된 접지전극 일 것.

11) 접지전극 구조는 임펄스와 같은 고주파 접지전류, Surge를 조기 방전할 수          있도록 병렬집합 효과와 전위 간섭효과를 최소화 할 수 있는 직경이 서로           다르게 구성된 접지전극으로 1000[A]/ 8/20□ Surge 전류에 대하여 5□에서          200V 미만의 조건을 만족할 것.

12) 구조체 접지시공 등 모든 접지시설을 등전위로 구성하는 공통 접지방식을          적용하여 시공하여야 하며, KS C-IEC, IEC, NEC, IEEE 규정에 근거하여 시공         하고, 철근이나 안전 울타리 등 노출된 금속 구조물은 1개소 이상 접속하여         등 전위가 되도록 하여야 한다.

13) MGB(접지반)은 사후 증설을 고려하여 충분한 크기로 설치하고, 각 접지선에         종류 및 명칭을 기록한 표찰과 보호커버 아크릴을 부착하고, 최단거리에            시공하여야 한다.

가. 3세대 디지털 접지장치 (조달청 우수제품 인증번호- 2007093호)

인류 최초이자 세계 최초로 "땅에 매설할 필요가 없는 접지장치"로 국제특허(PCT   /KR 2006002907)를 받은 최첨단 "3세대 디지털 접지장치"이며, energy converter    apparatus의 이니셜로 "eca3G"라고 한다.

eca3G는 전원을 통하여 유입되어 장비를 손상하는 이상전압과 이상전류를 분석하는   검출장치, Surge와 Noise 감쇄장치, 이상전압 방전장치와 전하 중화장치로 구성되어   있으며, 전위불변을 만들어주는 전위동반상승 장치와 전위불변 원리를 이용한       3세대 디지털 접지장치이다.

eca3G는 피뢰침에 유도된 낙뢰전류, 전원선에 유도된 낙뢰 Surge전류, 장비에      유입된 Surge□Noise□ESD□EMI 접지전류와 Surge Protector의 방전전류를 서지     프로텍터(SPD)나 서지 어레스터와 같이 접지전극을 이용하여 대지에 단순 방전시키는   것이 아니라, 열 변환과 Arc 변환과 같은 에너지 변환을 이용하여 전기적 특성      자체를 원천적으로 제거하는 접지 및 피뢰장치이다.

eca3G가 개발됨으로써 낙뢰방호와 접지대책에 있어서 기존의 접지봉 매설, 피뢰침   설치 등의 2세대 접지 및 피뢰장치를 대신하는 경제적이며 과학적인 혁신이 이루어진   것이라고 할 수 있다.

나. 접지분야에서 녹색성장의 시작인 세계 최초의 3세대 접지장치의 특징과 장점은?

3세대 접지장치는 환불, 교환, 리콜이 가능한 접지장치 제품으로,

1) 땅을 파고 매설할 필요가 없어 간단하게 설치가 가능하다.

2) 땅속에 매설하지 않고 지상에 설치를 하여 언제든지 이동 설치가 가능하다.

3) 지상에 설치되어 불만족 시 환불, 교환, 리콜이 가능하다.

4) 10억원 생산물배상 책임보험에 가입되어 100% 책임보증이 가능하다.

5) 중장비 없이 누구나 설치가 가능하여 경제적이다.

6) 대지에 매설하지 않아 환경 및 토양오염 방지를 하는 친환경 제품이다.

7) 구매와 납품설치가 신속하여 정확하고 신속한 낙뢰대책이 가능하다.

가. 연결부 접속 설명

나. 설치 방법

1) 낙뢰 및 서지 등으로부터 보호하고자 하는 설비의 전원 분전반의 위치에서는        5m 이내, 피보호 설비에서는 10m 이내에 eca3G를 설치하는 것이 효율적이다.

거리를 초과할 때에는 eca3G를 추가 설치해야 한다.

2) eca3G의 전원차단기를 off의 위치에 놓고, 분전반의 메인 차단기를 off의          위치로 놓은 후, 메인 차단기의 2차측 전원라인에서 전원을 인출하여 eca3G의        전원 연결단자에 연결한다.(전선 규격: 4□□10□, 전선길이: 5m 이내 권장)

3) 보호하고자 하는 설비의 접지단자에 접지선을 연결한 후, eca3G의 접지선          연결 단자대의 접지선 연결 볼트에 전기적 접속이 양호하도록 견고하게 접속        연결한다.(접지선 규격 : 4□ 이상, 접지선 길이 : 10m 이내 권장)

4) 피보호 설비의 접지가 주접지 단자대(MGB)에 접속되어 있는 경우에는 eca3G의        주접지 단자대 연결단자에 접지선을 연결한 후 피보호 설비의 접지가 연결되어        있는 주접지 단자대(MGB)에 견고하게 접속을 한다.

5) CCTV 설비의 동축 케이블은 eca3G의 동축 케이블 1차(IN), 2차(OUT)단자에         동축 케이블을 연결한다.

6) 피뢰침이 설치되어 있는 경우에는 피뢰 인하도선과 접속된 접지선에 35□          이상의 접지선을 접속하여 eca3G의 주접지 단자대(MGB) 연결단자에 전기적          접속이 양호하도록 접속한다.(접지선 규격 : 35□ 이상)

7) 분전반 메인 차단기 및 eca3G 전원 차단기의 스위치를 동작(ON)의 위치로          원상 복구한다.

2008년 10월 27일

(주) 그라운드 기술위원회

작    성 : 주식회사 그라운드                  C  T  O   우  성  철

토목설비 특급기술자                부 사 장   안  수  준

정보통신 초급기술자                본 부 장   김  국  영

정보통신 특급기술자                부    장   고  재  춘

정보통신 특급기술자                부    장   신  영  호

감    수 : 전기설비, 소방 전기설비 기술사     감    사   손  호  섭

선문대학교 전자정보통신공학부교수  이학박사   박  철  근

선문대학교 전자정보통신공학부교수  이학박사   안  성  준

선문대학교 전자정보통신공학부교수  이학박사   안  승  준

(주)그라운드 국내외 취득 인증서

인 증 현 황	인 증 일	인 증 번 호
기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)	2006-12-14	제 6066-3249 호
기업부설연구소인정서	2006-10-18	제 20062812 호
벤처기업(연구 개발기업)	2008-06-23	제 20080400327 호
부품소재 전문기업 확인서	2008-06-27	제 5575 호
생산물배상 책임보험 가입	2007-07-24	11122008GP-00002-001
성능인증(대지에 매설할 필요가 없는 접지장치)	2007-02-09	제 150279 호
성능인증(접지저항 저감제)	2007-02-20	제 27-096 호
성능인증(PGS - 접지봉)	2007-03-08	제 27-098 호
우수제품(3세대 접지장치)	2007-05-23	제 2007093 호
우수제품(PGS - 접지봉)	2007-06-29	제 2007120 호
우수제품(PGS - 접지저항 저감제)	2007-05-23	제 2007094 호
특허(대지에 매설할 필요가 없는 접지장치)	2006-07-04	제 10-0599359 호
특허(애드벌룬을 이용하는 피뢰장치)	2008-05-29	제 10-0835237 호
특허(접지장치 및 이를 이용한 접지공법)	2006-03-08	제 10-0561179 호
특허(접지저항 저감제)	2004-08-09	제 10-0444909 호
CE 인증(3세대 접지장치)	2007-02-12	2007TS00188
ISO 14001:2004	2006-08-27	F004401096
ISO 9001:2001	2006-08-28	AR 3817
Q-Mark	2007-02-12	Y82Q-2007-006
UL	2006-06-06	KDER.E258509

주요 실적

국가 특수기관, 군부대

□ 청와대	□ 청와대 경호처 IT 팀	□ 해군 1,2,3 함대사령부	□ 작전사령부
□ 목표해	□ 인천해역방어사령부	□ 제주해역방어사령부	□ 해병6여단
□ 공군	□ 국군통신사령부	□ 정보사령부	□ 목포해역방어사령부

국가 공공기관, 공영, 납품설치단체

□ 정보통신부	□ 이천 전파연구소	□ 인천, 군산, 대산, 서산, 부산 해양수산청
□ 제주기상청	□ 환경관리공단	□ 산림청	□ 산업기술 시험연구원
□ 한국	□ 해양위성항법사무소	□ 서울 체신청	□ 제주 기상청

지방자치단체

□ 서울시 도	□ 서울시 지하철납품설치	□ 용산구청	□ 성북구청
□ 부	□ 구리시청	□ 강원소방서	□ 창원시청
□ 광양시청	□ 광주시청	□ 일산구청	□ 덕양구청
□ 강화군청	□ 삼척시청	□ 영도구청	□ 서울시 도시철도 납품설치

상하수도 사업소, 오폐수 처리시설

□ 서울시 소	□ 춘천시 상하수도 사업소	□ 창원시 상수도 사업소	□ 대산정수장
□ 덕남정수장	□ 밀양정수장	□ 북면정수장	□ 광양시 상수도사업소
□ 장	□ 부안댐	□ 구리시 하수종말처리장	□ 도계 하수종말처리장
	□ 횡성군 상수도사업소

방송국 유□무선 통신 기지국

	□ KBS 모악산 송신소	□ KBS 원효봉 송신소	□ KBN 망진산 송신소
□ 망	□ KBS 함백산 중계소	□ KBS 팔공산 중계소	□ KBS 감악산 중계소
□ SBS 광	□ 017 신세기통신	□ SK 텔레콤	□ KBN 불모산 송신소
□ KT 프리텔	□ 대구방송 학가선 송신소	□ KBS 불모산 중계소
□ 하나	□ KT 서부망	□ KBS 함백산 중계소	□ 삼척MBC 초록봉 중계소

대학, 병원, 연구시설, 산업체, 골프장

□관	□ 한양대학교 퓨전센터	□ 장안대학교	□ 원자력병원 연구소
□	□ 산업기술 시험원	□ 명지병원	□ PKL
□ 삼성 SDS	□ 태영 C.C.	□ 남수원 C.C.	□ ABB 코리아
	□ 서흥캅셀	□ 삼성전자 NETWORK	□ 울산현대중공업
□ 삼성물산	□ 한양대학교 안산캠퍼스	□ 통합 연구센터(SUPER TEAM)

해외

□ GLOVE TELECOM(PH)	□ SMART TELECOM(PH)	□ CHINA NETWORK(CH)
□ CHT TELECOM(TAIWAN)	□ DALIAN TELECOM(CH)	□ SUN-CELLULAR(PH)