수원시 청소년문화센터 PGS접지시스템 설치 납품 시방서

2008년 12월

주식회사 그라운드

Ground Co., Ltd.

제 1 장 일반사항

가. 설치의 명칭

본 사업의 명칭은□수원시 청소년문화센터 PGS접지시스템 설치 납품□이하□접지시스템□이라 칭한다.

나. 설치의 목적

첨단 전자장비의 운용에 있어서 계장접지설비의 부적합에 따른 잦은 첨단장비의 오류 및 파손발생으로 高價의 장비파손에 따른 막대한 예산의 손실과 업무의 저해요인이 되고 있으며, 또한 국내 접지 및 피뢰설비와 관련된 기술 규정 및 관련 법규의 부적합함으로 인한 접지관련 사고를 방지하고, 근본적인 장비피해와 안정적인 운용대책을 수립하기 위함입니다.

현장은 낙뢰, Surge 등으로부터 노출되어있고 계측제어전자장비의 낮은 동작전압 특성을 가진 반도체로 제작된 칩보드의 낙뢰에 의한 피해가 인근에 발생된 적이 있고, 본 설치의 설비에도 피해가 예상되므로, PGS접지시스템을 구축하여 피해를 100%방지하여 예산을 절약하며, 근무자를 안전하게 보호하고, 안정적인 장비운용을 할 수 있는 접지시스템을 개선하는 것을 주목적으로 한다.

가. 설치 범위

본 접지시설 설치의 적용범위는 견적서, 내역서, 설계도서, 제안서의 범위로 한다. 모든 사업은 설계도서 및 본 시방서에 준하여 제작 설치하며, 도면과 시방서의 내용이 서로 상이하거나 관련사업과 부합되지 않을 때, 설계도면에 명시되지 않은 사항이 있을지라도 사업목적 및 사업목표달성을 위하여 당연히 요하는 사항은 검사자 및 검수자와 협의 후 시행을 한다.

1) 현장조사와 진단 분석에 의거한 계장설비접지시스템 구축

2) 설계도, 제안서, 일반사항 및 기술사항, 내역서의 표기된 범위

3) 낙뢰, Surge등으로 인한 첨단IC 계장설비의 파손을 방지하는 접지시공

4) 계장설비들의 데이터 오류를 방지하는 접지시스템 구축

5) 전력선로로 유입되는 유도뢰 발생시 계측제어장비의 전위상승 방지

6) 데이터선로를 통한 유도전류 유입방지 대책 및 Surge 유입 방지

7) 접지 관리자 교육

나. 제품 사양

1) 본 접지시설 설치는 조달우수제품(인증번호 접지봉-2007120, 접지저감제-2007094호, 3세대접지장치-2007093)을 사용하여 PGS-접지시스템을 제작  설치하며, 주요제품의 규격은 아래와 같이 한다.

□ 본 제품은 대체· 대용품이 없음

2) 주요제품 규격

PGS-접지봉
물품등록코드	품 명	규 격
39121613-20862311	PGS-LR접지봉	□54□/1.78t/12m

PGS-접지저감제
물품등록코드	품 명	규 격
39121633-20852924	PGS-Ion Catalyzer	25Kg/gel
39121633-20862307	PGS-Active Catalyzer	25Kg/gel

3세대 접지장치(eca3G)
물품등록코드	품명	규격
39121613-21084420	LM-12-20-60M	1□2w/220V/240KA/60MJ

3) PGS-MGB(주접지반)를 설계수량대로 설치 시공한다.

4) 접지저항 값이 설계접지저항 값보다 미만이 되도록 시공한다.

5) PGS-MGB(주접지반)와 PGS접지봉의 인출선간은 GV전선을 사용하여 연결 접속한다.

6) PGS-MGB와 장비를 연결 접속하는 접지선은 설계서에 의하여 접지용 전선을 사용

하여 연결 접속한다.

□ 특기: 접지봉의 위치는 GPS좌표로 표기한다.

7)설계서의 내역이외의 사항은 현장에 맞추어 발주처와 협의하여 결정한다.

다. 설치기간

* 설치기간 : 계약일로부터 30일간.

라. 설치 방법

접지(낙뢰방호 피뢰)시스템의 기술적 사항은 KSC-IEC, IEEE의 접지(피뢰)기술

규정에 의거하여 실시하여 전원, 신호, 통신선로의 접지선로를 보강하여 낙뢰

및 유도뢰의 침입으로부터 계측기기 등을 보호하고 시설물 유지관리에 만전을

기하고자 접지(낙뢰방호 피뢰)시스템을 구축한다.

1) 접지 저항 값은 설계 값 미만을 유지하도록 설치한다.

2) 낮은 접지 임피던스 값을 갖는 PGS접지봉을 시공하여 고주파 전자장비의 안정적인 운용과 임펄스전류를 신속히 대지로 방전 할 수 있도록 하여 장비를 보호한다.

3) 계절, 온도의 외부환경에 영향을 받지 않는 PGS접지봉시공으로, 수명이 30년 이상 유지되도록 하여 예산을 절약하는 시공을 한다.

4) KSC-IEC 및 국제적 접지기술규정과 권고안에 적합하도록 설치한다.

5) 모든 접지시스템을 공통접지시스템으로 구축한다.

6) 직접낙뢰와 간접 낙뢰(유도뢰)로 인한 사고와 접지로 인한 피해 발생시에는 시공자가 100% 책임배상 조건의 설치를 한다.

7) 접지봉 시공할 보링지점은 지하매설물 탐지기로 확인 후 선정을 한다.

8) 접지봉의 위치는 준공도 등에 GPS 좌표로 표기를 한다.

가. 본 접지시설 설치는 조달우수제품(인증번호 접지봉-2007120, 접지저감제-2007094호, 3세대접지장치-2007093)을 사용하여 PGS-접지시스템을 제작 설치한다.(□ 본 제품은 대체· 대용품이 없음) 또한 사용되는 모든 계측기는 공인된 장비를 사용하여야 하며, 사용되는 모든 부품 및 자재는 KS규격 또는 이와 동등이상의 제품을 사용함을 원칙으로 하고, 세부규격 및 품질과 시공법은 접지시설 점검 결과 및 대책에 근거한 동등 또는 동등이상이 되도록 사업을 시행하여야 한다.

나. 계약자는 본 설치 사업을 위한 분석 및 시험·설치를 시행함에 있어서 각종 안전사고에  대한 대비를 철저히 하여야 하며, 사고 발생시는 모든 비용을 부담하고 책임을 져야한다.

다. 계약자는 본 설치 사업을 위한 분석 및 시험·설치를 시행함에 있어서 운용하고 있는  설비의 H/W 및 S/W에 어떠한 장애나 손상을 주어서는 아니 되며, 피해 발생시에는 계약자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

라. 계약자는 시행 중 발생되는 사고에 대하여 민·형사상 및 손해배상까지 책임을 져야한다.

마. 시행 중 항상 주위를 청결하게 유지하고 작업 잔재(폐기물)는 장외로 반출, 처리장에서 폐기하여야 하며, 안전구역 설정 등의 안전조치를 취한 후 시행하여야 한다.

바. 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항은 IEC(국제전기표준회의), IEEE(미국전기전자통신학회), ANSI(미국규격협회), NEC의 접지기술규정 및 권고안을 준용한다. 기타 일반사항은 전력기술관리법에 준한다.

사. 본 시방서에 언급여부를 불문하고 설치, 시험의 필요한 부속자재(측정장비, 커넥타, 기기간 연결케이블 및 접속공구, 지지금구 등)가 소요될 경우 계약자의 책임으로 추가비용 요구 없이 설치, 시험하여야 한다.

아. 제작과정의 검수 및 입회점검

본 설비의 구매 계약하에 제작, 설치되는 제품의 제작 과정 중에 감독원이 수        시로 공장검수 및 입회를 할 수 있으며, 이때 감독원의 시정 또는 지시하는         사항에 대하여는 지체없이 시정 조치하여야 한다. 또한 이와 관련한 일체의         경비에 대하여서는 계약자가 부담으로 한다. 그리고 제작 후에 검사가 불가능        하거나 곤란한 조립 또는 조합을 요하는 경우에는 사전에 감독관 입회 검사를        받아야 한다.

자. 승인 및 준공검수

승인도서는 계약후 7일이내 3부를 제출하여야 하며, 준공도서 또한 준공검수        시 3부를 제출하여 준공검수에 만전을 기하여야 한다.

가. PGS-접지시설에 대한 책임보증

1) 하자보증기간은 설치 완료일로부터 2년간으로 한다.

2) 계약자는 하자보증기간 중 본 공사와 관련하여 설치한 접지시스템의 하자사항과 낙뢰 및 Surge(유도뢰 포함) 유입으로 접지대상설비에 피해가 발생했을 경우

신속히 조치하여 정상기능을 유지하여야하며, 하자사항은 다음과 같다.

가) 접지설비의 모든 기자재(부품 포함)의 결함 및 성능 미달.

나) Surge(유도뢰)의 영향으로 장비가 소손(고장 등)된 경우.

다) 준공 후 접지 및 Surge(유도뢰)로 인하여 설비에 피해가 발생된 경우.

라) 기타 명백한 하자사항으로 입증된 경우.

마) 접지저항 값이 계약한 값 이상을 초과 한 경우.

3) 하자발생시 계약자 책임으로 모든 결함을 교정, 보완하여야 하며 계약자가 신속한 조치를 취하지 않음으로 발생하는 모든 제반 문제에 대하여 책임(민·형사상 책임 포함)을 져야하며 발주자의 어떠한 조치도 감수하여야 한다.

제 2 장 기술사항

□ 연구개발 벤처기업 생산제품 제20080400327호

□ INNOBIZ기업 생산제품 제6066-3249호

□ UL-인증 획득제품 E258509 UL America

□ 특허등록 제품 제10-0561179 호

□ 중기청 성능인증 획득제품 제27-098호

□ 정부조달우수제품 인증-제2007120호

□ 연구개발 벤처기업 생산제품 제20080400327호

□ INNOBIZ기업 생산제품 제6066-3249호

□ ISO 14001, ISO 9001-인증 획득제품

□ 특허등록 제품 제 0444909 호

□ 중기청 성능인증 획득제품 제27-096호

□ 정부조달우수제품-제2007094호

□ 연구개발 벤처기업 생산제품 제20080400327호

□ INNOBIZ기업 생산제품 제6066-3249호

□ Q-Ma가 인증제품- Y82Q-2007-006

□ ISO 인증제품- ISO14001:2004 인증

□ CE-인증제품- 2007TS00188

□ 특허등록 제품- 제 10-0599359호

□ 중소기업성능인증제품 - 제15-279호

□ 정부조달우수제품 인증 - 제2007093호

★ "대지에 매설 할 필요가 없는 접지장치"인 "eca3G"는 낙뢰 및 접지전류, Surge, Noise전류를 대지에 매설한 접지전극 대신에 "eca3G"자체에서 에너지변환으로 접지기능과 목적을 달성하는 "3세대 접지장치".

1세대 :  접지전극=>방전=>대지

3세대 : 방전판<=>촉매제<=>방전판

★ 낙뢰□접지전류의 에너지 변환으로 전기특성 중화

◈ 대지전위 상승 억제, 2차 이상전류 유입 문제 해소

★ 나노탄소 촉매제의 고주파수 저임피던스 특성

◈ 나노탄소의 반응속도, 내열성, 이온교환 특성 30년 이상보증 내구성

★ 친환경  편리성, 경제성, 유지관리,  교환환불 가능

◈ ISO 14001, 토양 수질 인체무해, 공사 NO  누구나 설치OK, 확인가능,

□ 재질 : 함 및 볼트 일절 스테인리스 재질 사용

□ 뚜껑은 아크릴 커버를 사용한다.

□ 규격 : 두께는 1.2□이며, 함의 크기는 아래의 설계도면을 따른다.

그림 - MGB(10-Hole)의 단자함

그림 - MGB(20-Hole)의 단자함

□ 재질 : 99.5% 순동(Cu) 사용

□ 설치 : MGB와 청색 아크릴을 장식 볼트 및 무두 볼트를 이용하여 고정한다.

□ 규격

- MGB(10-Hole)은 가로 300□□세로 100□□두께 10□

청색 아크릴은 가로 350□□세로 120□□두께 8□로 4면 면치 처리

- MGB(20-Hole)은 가로 500□□세로 100□□두께 10□

청색 아크릴은 가로 550□□세로 120□□두께 8□로 4면 면치 처리

□ 현장 여건에 맞춰 Hole의 Size 조절 가능

그림 - MGB(10-Hole)

그림 - MGB(10-Hole) 커버

그림 - MGB(20-Hole)

그림 - MGB(20-Hole) 커버

□ MGB의 Hole은 기존 설치된 터미널 숫자보다 30% 많게 가공하여 설치한다.

□ 조립도

□ KS C 3103 규격 승인, 전기용 도체로 사용

□ 연동 재질의 소선을 여러 가닥 꼬아서 만든 도체임.

□ 연동 연선 규격(AS 95□ 나동선)

공칭 단면적 Normal Sectional Area(□)	소선수/지름 Number & Diameter or wire(No/□)	계산 단면적 Calculated Sectional Area(□)	바깥지름 Overall Diameter (□)	표준 중량 Standard Weight □/□	전기저항 □/□	표준길이 Standard Length m
95	19/2.6	95.4	13.0	907.6	0.173	600

□ KS C IEC 60227-3 규격 승인

□ 주로 450V/750V 이하의 전기기기 배선에 쓰이는 가용성을 갖는 비닐 절연전선임.

□ 전기용 연동선(집합선)의 가닥 묶음을 PVC 절연체로 피복을 입힘.

□ 절연체색 : 흑, 백, 적, 녹, 황, 청

□ 절연전선 규격(KIV 10□, 25□ 비닐 절연전선)

도체 Conductor		절연체두께 Insulation Tickness (□)	평균 환성외경 Mean Overall Diameter		도체 저항(20□) Conductor Resistance		절연저항 Insulation Resistance □/□	개산중량 Approx. Weight □/□	표준길이 Standard Length m
공칭 단면적 Normal Area (□)	등급 Class		하한 값 Lower Limit (□)	상한 값 Upper Limit (□)	동선 Plain □/□	도금동선 Tinned □/□
10	5	1.0	5.7	6.8	1.91	1.95	0.0056	130	100
25	5	1.2	8.4	10.2	0.780	0.795	0.0044	280	100

□ KSC IEC 3323, KWC 202 규격 승인

□ 주로 600V의 저압 전기기기나 구조물의 접지용으로 사용한다.

□ 연동연선에 피복을 입힌 형태로 연동 재질의 소선을 여러 가닥 꼬아서 만든        접지선(Flame retardant poly-Vinyl chloride Insulated for Grounding wire)

□ 절연체색 : 녹색

□ 전선 규격(F-GV 70□, 95□ 비닐 절연전선)

도체 Conductor		절연체두께 Insulation Tickness (□)	개산외경 Approx. Overall Diameter (□)	도체 저항(20□) Conductor Resistance (□/□)	절연저항 Insulation Resistance (□/□)	개산중량 Approx. Weight (□/□)	표준길이 Standard Length (m)
공칭 단면적 Normal Area (□)	지름 Diameter (□)
70	10.0	3.3	17.0	0.303	30	750	300
95	13.0	3.5	20.0	0.180	30	1,270	300

가. PGS 접지봉의 설치방법

도 - 1

1) 도-1과 같은 시추장비를 이용하여 지반을 천공하고, 직경은 120□이상으로 한다.

2) 천공의 깊이는 설계된 PGS 접지봉(PGS - Head 접지봉, 어댑터, Body 접지봉,         End 접지봉으로 구성)의 길이보다 60□ 정도를 더 깊게 천공한다.

3) PGS 접지봉 시공방법은

가) 천공한 구멍에 Active Catalyzer가 충진된 End 접지봉(□54□ x 1.78□)을 넣는다.

나) End 접지봉의 상단부 커넥터에 PGS - 어댑터 봉(□22□ x 1.65□)을 연결한다.

다) End 접지봉의 상단부 커넥터와 PGS - 어댑터 하단부의 연결 접속은 산소 용접기를             사용하여 발열용융 접속하여 전기적 및 물리적으로 접속이 좋도록 시공한다.

라) PGS - 어댑터의 상단부 커넥터에 Active Catalyzer가 충진된 Body 접지봉(□54□             x 1.78□)을 연결 접속한다. 접속 방법은 다) 항과 동일하다.

마) 접지봉의 길이에 대하여 설계 내역과 천공한 깊이에 의거하여 상기 나) 항부터             반복 시행하고 대지에 노출되는 상단부의 마감으로 PGS - Head 접지봉을 접속한다.

4) 위와 같이 PGS 접지봉을 설치한 다음에는 천공한 구멍에 ION - Catalyzer          (이온촉매제)와 Active Catalyzer(활성촉매제)를 일정비율로 충분하게 넣어 채운다.

5) Ion 촉매제와 Active 촉매제를 채운 후에는 PGS 접지봉의 머리부에 위치한         접지선을 인출한다.

6) 작업 시 주의할 사항은

가) 접지봉의 이온전해질 방출용 구멍이 막히지 않도록 유의한다.        나) 접지봉 간의 접속은 반드시 발열용융 접속(산소용접)한다.

다) 접지봉을 천공한 구멍에 넣을 때 접지봉을 놓쳐서 빠지지 않도록 주의한다.

라) 이온촉매제는 적정량 수분을 혼합(1:1)하여 충분하게 충진한다.

마) 시추장비 및 콤프레서는 반드시 장비 운전기사가 조작하여 안전사고를 방지한다.             시추장비를 가동할 때에는 보안경, 안전모, 안전화를 착용한다.

바) 시추장비에서 분출되는 잔토의 처리는 폐기물 처리기준에 의하여 작업한다.

사) 분진이나 소음으로 작업장 주변에 피해를 주지 않도록 대책을 수립한다.

아) 작업한 주변을 깨끗하게 정리정돈을 하여 작업 전과 동일하게 환경을 복구한다.

자) 최종적으로 접지봉 매설표지판(주의표지판)을 설치하여 유지관리가 용이하게 한다.

나. PGS공법의 기술사항

1) 본 시방은 PGS-접지시스템(특허 제10-00561179호)으로 하며, 주요제품은 조달우수제품(인증번호 2007093, 2007094, 2007120호)으로 한다.

(□ 본 제품은 대체· 대용품이 없음).

또한 접지시설에 사용되는 접지선, 접지전극, 부속자재와 시공방법은  KSC         규격에 적합하여야 하며, 접지선은 KSC 3302에 의한 KIV전선 또는 동등이상의         절연효력이 있는 전선을 사용하여 시공하여야 한다.

2) 필요 시 설치될 수 있는 모든 기자재는 KS 규정에 적합한 것 또는 동등            이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

3) 본 설치의 접지저항 값은 설계도서와 계약서에 명기된 값을 만족하도록            시공한다. 측정은 모든 시설물이 등전위 상태가 되도록 공통 접지시스템을          완료한 후 측정방법에 의하여 소수점 1자리까지 측정한다.

4) 계약 시 제출한 공사계획서 및 설계도서에 따라 접지봉을 설치하였음에도          불구하고 소정의 접지저항 값을 얻을 수 없는 경우에는 계약된 접지저항 및         접지 임피던스 값을 얻을 때까지 접지봉을 추가하여 설치를 하거나 혹은 위치         및 설치방법을 변경하여 계약된 값을 확보하여야 한다.

추가로 소요되는 모든 비용은 계약자가 부담을 한다.

5) 지하매설물을 확인한 후 접지봉의 Type에 알맞게 지반의 천공위치를 선정하며,         천공위치는 접지 시설물이나 주접지반에서 가능한 최단거리에 위치하도록 한다.          타 분야 시설물에 문제가 발생하지 않도록 충분히 검토 조사 후 시공위치를         선정, 시공하여야 하며 지름 □120□이상으로 시추장비(보링)를 이용하여           천공하여야 한다.

6) 접지전극 및 접지모선의 설치위치는 준공도면에 명확히 표시하고, 준공 후         측정된 접지저항 값은 검사자 및 검수자에게 제출한다. 또한 준공 후 하자보증         기간 이내에 계약된 저항 값을 얻을 수 없는 경우에는 보강 조치하여 계약된         저항 값을 얻을 수 있도록 하여야 하며, 접지관련 설비는 설치완료 후 유지         관리가 편리하도록 접지전극 표지판 등을 설치하여야 한다.

7) 접지극간 접지선 포설 시에는 노출(절연전선)이나 매설 시공하고, 인출할          때에는 굴곡을 적게 하여 임피던스를 낮추도록 하여야 하고, 접지전극 인출선과

기준전위 및 등전위 확보를 위한 Ring Mesh는 지중에서 발열용융 접속(Cad          Welding)하여야 한다.

8) 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 금속관(가스철관 등을 포함),         합성수지관 등에 넣는다. 단, 피뢰침, 피뢰기용 접지도선은 노출 시공을            원칙으로 한다.

9) 접지저항 값을 낮게 유지하기 위하여 접지극 주위에는 이온촉매제와 활성          촉매제를 일정비율로 혼합 충진하고, 이런 촉매제는 최소 30년 이상 응고되지         않아야 하며 아래의 제품 또는 동등 이상의 성능이 인정된 제품으로 시공           하여야 한다.

특히 촉매제는 아래와 같은 특성을 만족하는 제품이여야 한다.

가) 낙뢰전류와 같은 고주파의 Impulse성 전류를 신속하게 방전할 수 있도록 도체             저항율이 0.2[□.m] 미만의 제품이여야 한다.

나) 화학제품이 아닌 천연 재료만으로 제조된 제품으로 인체와 자연환경에 무해한             제품일 것.

다) 낙뢰전류와 같은 큰 용량의 전류도 신속하게 전기적 성분을 중화 할 수 있는              이온촉매제(PGS - Ion Catalyzer), 활성촉매제(PGS - Active Catalyzer)와 같은             전기성분을 중화할 수 있고 촉매기능을 만족하여야 한다.

라) ph7이상 ph10미만의 알칼리성 전해질을 방출하여 접지전극의 부식을 방지할 것.

마) 공기 중 습기를 흡수하고, 대지의 수분을 흡착하여 광물성의 음이온 전해질을             방출하여 주변 토양과의 촉매 기능을 수행할 수 있는 제품일 것.

바) 한국 화학시험원의 토양오염 공정시험법에 의한 시험을 필한 제품일 것.

10) 접지전극(접지봉, 피뢰 접지전극 동일)의 재질과 구조는 아래의 조건을 만족할 것.

가) 순동 99% 이상의 동 파이프 형태로 직경이 □20□□60□ 이하일 것.

나) 두께는 1.65□ 이상, 1개당 길이는 3m 이상이고 Set당 6m 이상일 것.

다) 낙뢰전류 및 Impulse 특성의 이상전류를 신속하게 방전할 수 있는 병렬 집합              효과와 전위 간섭효과를 최소화하는 구조의 접지전극일 것.

라) 지락전류나 낙뢰전류에 견딜 수 있는 충분한 전류용량을 가지고, 대지 토양               환경에서 강한 내부식성, 내전식성을 갖는 신뢰성 높은 재료를 사용해야 한다.             (보증서 또는 규격서 제출)

마) 시공지역의 토지저항률을 측정, 분석하여 낙뢰(유도뢰 포함)에 의한 대지전위             (과도전압) 상승을 최소화 할 수 있는 촉매제와 결합된 접지봉의 구조를 갖춘              제품이어야 한다.

바) 접지전극의 형태가 동공이 형성된 파이프 형태의 접지전극으로, 정전용량과               리액턴스, 저항률을 고려하였을 때, 합성 임피던스 값을 최소화 할 수 있는                접지전극일 것.

사) 한 개의 보링구멍에 여러 개의 접지전극을 넣어서 시공하는 것과 같은 접지저항을             저감하는 효과를 얻을 수 있는 구조로 된 접지전극을 사용하여야 한다.

아) 음이온 전해질을 방출하고 낙뢰 및 Surge 전류와 같은 전기성분을 열에너지로             전환하고 전기를 중화할 수 있으며 빠르게 방전할 수 있도록 하는 촉매제가 충진된             접지전극일 것.

자) 접지전극 상단에서 접지전극 하단까지 촉매제와 수분이 공급될 수 있는 파이프             형태로 유로가 제공되도록 관통된 접지전극 일 것.

11) 접지전극 구조는 임펄스와 같은 고주파 접지전류, Surge를 조기 방전할 수          있도록 병렬집합 효과와 전위 간섭효과를 최소화 할 수 있는 직경이 서로           다르게 구성된 접지전극으로 1000[A]/ 8/20□ Surge 전류에 대하여 5□에서          200V 미만의 조건을 만족할 것.

12) 구조체 접지시공 등 모든 접지시설을 등전위로 구성하는 공통 접지방식을          적용하여 시공하여야 하며, KSC-IEC, IEC, NEC, IEEE 규정에 근거하여 시공하고,          철근이나 안전 울타리 등 노출된 금속 구조물은 1개소 이상 접속하여 등전위가          되도록 하여야 한다.

13) MGB(접지반)은 사후 증설을 고려하여 충분한 크기로 설치하고, 각 접지선에          종류 및 명칭을 기록한 표찰과 보호커버 아크릴을 부착하고, 최단거리에            시공하여야 한다.